## ШК20
ШКsrt | system | cabinet | clamp | cl1 | cl2 | jumpers | mark1 | mark2 | sign_type | KKS | clamp_САУ | modul | cbl_KKS | cab_type | cores | section | event | equipment | place_field | field_name | meas_name
1
2
3 | 00GCM11 | 00GCM11CXU001 | X1 | 1 | 2 | GCM11-com | L+ | M- | DINC | 00GCM11AP001XB28 | 3X11 | 3A7 | 00GCM11CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Аварийный стоп по месту | Насос обессоленной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
6 | 00GCM11 | 00GCM11CXU001 | X1 | 3 | 4 | GCM11-com | L+ | M- | DINO | 00GCM11AP001XB19 | 3X11 | 3A7 | 00GCM11CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | В работе | Насос обессоленной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
4 | 00GCM11 | 00GCM11CXU001 | X2 | 1 | 2 | GCM11-com | L+ | M- | DINC | 00GCM11AP002XB28 | 3X11 | 3A7 | 00GCM11CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Аварийный стоп по месту | Насос обессоленной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
7 | 00GCM11 | 00GCM11CXU001 | X2 | 3 | 4 | GCM11-com | L+ | M- | DINO | 00GCM11AP002XB19 | 3X11 | 3A7 | 00GCM11CXU001-4002 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | В работе | Насос обессоленной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
5 | 00GCM11 | 00GCM11CXU001 | X3 | 1 | 2 | GCM11-com | L+ | M- | DINC | 00GCM11AP003XB28 | 3X11 | 3A7 | 00GCM11CXU001-4002 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Аварийный стоп по месту | Насос обессоленной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
8 | 00GCM11 | 00GCM11CXU001 | X3 | 3 | 4 | GCM11-com | L+ | M- | DINO | 00GCM11AP003XB19 | 3X11 | 3A7 | 00GCM11CXU001-4002 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | В работе | Насос обессоленной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
9 | 00GCM11 | 00GCM11CP001 | B1 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCM11CP001XQ01 | 2X17 | 2A21 | 00GCM11CP001-5001 | olflex classic 110 cy | 3 | 0,75 | Давление | Всас насосов обессоленной воды | $САУ | 00GCACBA001
10 | 00GCM11 | 00GCM11CP002 | B2 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCM11CP002XQ01 | 2X17 | 2A21 | 00GCM11CP002-5001 | olflex classic 110 cy | 3 | 0,75 | Давление | Нагнетание насосов обессоленной воды | $САУ | 00GCACBA001
11
12 | 00GCB11 | 00GCB11CXU001 | X6 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB11CQ002XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB11CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Электропроводность | Обессоленная вода после установки деионизации №1 | $САУ | 00GCACBA001
13 | 00GCB11 | 00GCB11CXU001 | X6 | 11 | 12 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB11CQ001XQ01 | 2X18 | 2A22 | 00GCB11CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Электропроводность | Обессоленная вода перед установкой деионизации №1 | $САУ | 00GCACBA001
14 | 00GCB11 | 00GCB11CXU001 | X6 | 13 | 14 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB11CF001XQ01 | 2X18 | 2A22 | 00GCB11CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Расход | Обессоленная вода на установку деионизации №1 | $САУ | 00GCACBA001
15 | 00GCB11 | 00GCB11CXU001 | X0 | 1 | 2 |  | L+ | M- | DINC | 00GCB11XB01 | 3X10 | 3A6 | 00GCB11CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | В работе | Установка деионизации №1 | $САУ | 00GCACBA001
16 | 00GCB11 | 00GCB11CXU001 | X0 | 4 | 6 |  | L+ | M- | DINO | 00GCB11XB20 | 3X11 | 3A7 | 00GCB11CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Авария | Установка деионизации №1 | $САУ | 00GCACBA001
18 | 00GCB11 | 00GCB12CXU001 | X6 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB12CQ002XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB12CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Электропроводность | Обессоленная вода после установки деионизации №2 | $САУ | 00GCACBA001
19 | 00GCB11 | 00GCB12CXU001 | X6 | 11 | 12 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB12CQ001XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB12CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Электропроводность | Обессоленная вода перед установкой деионизации №2 | $САУ | 00GCACBA001
20 | 00GCB11 | 00GCB12CXU001 | X6 | 13 | 14 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB12CF001XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB12CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Расход | Обессоленная вода на установку деионизации №2 | $САУ | 00GCACBA001
21 | 00GCB11 | 00GCB12CXU001 | X0 | 1 | 2 |  | L+ | M- | DINC | 00GCB12XB01 | 3X11 | 3A7 | 00GCB12CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | В работе | Установка деионизации №2 | $САУ | 00GCACBA001
22 | 00GCB11 | 00GCB12CXU001 | X0 | 4 | 6 |  | L+ | M- | DINO | 00GCB12XB20 | 3X11 | 3A7 | 00GCB12CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Авария | Установка деионизации №2 | $САУ | 00GCACBA001
24 | 00GCB11 | 00GCB13CXU001 | X6 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB13CQ002XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB13CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Электропроводность | Обессоленная вода после установки деионизации №3 | $САУ | 00GCACBA001
25 | 00GCB11 | 00GCB13CXU001 | X6 | 11 | 12 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB13CQ001XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB13CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Электропроводность | Обессоленная вода перед установкой деионизации №3 | $САУ | 00GCACBA001
26 | 00GCB11 | 00GCB13CXU001 | X6 | 13 | 14 |  | +I | -I | 420AI+ | 00GCB13CF001XQ01 | 2X20 | 2A24 | 00GCB13CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Расход | Обессоленная вода на установку деионизации №3 | $САУ | 00GCACBA001
27 | 00GCB11 | 00GCB13CXU001 | X0 | 1 | 2 |  | L+ | M- | DINC | 00GCB13XB01 | 3X11 | 3A7 | 00GCB13CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | В работе | Установка деионизации №3 | $САУ | 00GCACBA001
28 | 00GCB11 | 00GCB13CXU001 | X0 | 4 | 6 |  | L+ | M- | DINO | 00GCB13XB20 | 3X11 | 3A7 | 00GCB13CXU001-4001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Авария | Установка деионизации №3 | $САУ | 00GCACBA001
30
00GCD31
|  | 00GCD31CXU001 | X9 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCD31CP001XQ01 | 2X17 | 2A21 | 00GCD31CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Давление | Нагнетание насоса декарбонизованной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X9 | 4 | 5 |  | +I | -I | 420AI | 00GCD31CP002XQ01 | 2X17 | 2A21 | 00GCD31CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Давление | Нагнетание насоса декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X9 | 7 | 8 |  | +I | -I | 420AI | 00GCD31CP003XQ01 | 2X17 | 2A21 | 00GCD31CXU001-5001 | olflex classic 110 cy | 7 | 0,75 | Давление | Нагнетание насоса декарбонизованной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X13 | 1 | 3 | GCD31-com1 | L+ | M- | DO | 00GCD31AP001YB01 | 3X15 | 3A10 |  | olflex classic 110 cy |  | 0,75 | Включить | Насос декарбонизованной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X13 | 2 | 3 | GCD31-com1 | L+ | M- | DO | 00GCD31AA001YB07 | 3X15 | 3A10 |  | olflex classic 110 cy |  | 0,75 | Открыть | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X13 | 4 | 6 | GCD31-com2 | L+ | M- | DO | 00GCD31AP002YB01 | 3X15 | 3A10 |  | olflex classic 110 cy |  | 0,75 | Включить | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X13 | 5 | 6 | GCD31-com2 | L+ | M- | DO | 00GCD31AA002YB07 | 3X15 | 3A10 |  | olflex classic 110 cy |  | 0,75 | Открыть | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X13 | 7 | 9 | GCD31-com3 | L+ | M- | DO | 00GCD31AP003YB01 | 3X15 | 3A10 |  | olflex classic 110 cy |  | 0,75 | Включить | Насос декарбонизованной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X13 | 8 | 9 | GCD31-com3 | L+ | M- | DO | 00GCD31AA003YB07 | 3X15 | 3A10 |  | olflex classic 110 cy |  | 0,75 | Открыть | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X10 | 1 | 3 | GCD31-com4 |  |  | DINO | 00GCD31AA001XB07 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Открыт | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X10 | 2 | 3 | GCD31-com4 |  |  | DINO | 00GCD31AA001XB08 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Закрыт | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №1 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X10 | 4 | 6 | GCD31-com5 |  |  | DINO | 00GCD31AA002XB07 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Открыт | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X10 | 5 | 6 | GCD31-com5 |  |  | DINO | 00GCD31AA002XB08 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Закрыт | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X10 | 7 | 9 | GCD31-com6 |  |  | DINO | 00GCD31AA003XB07 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Открыт | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | X10 | 8 | 9 | GCD31-com6 |  |  | DINO | 00GCD31AA003XB08 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Закрыт | Клапан на напоре насоса декарбонизованной воды №3 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP001XB29 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Напряжение подано | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP001XB19 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Опер. напряжение подано | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP001XB01 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | В работе | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP001XB28 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Аварийный стоп по месту | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP002XB29 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Напряжение подано | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP002XB19 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Опер. напряжение подано | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP002XB01 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | В работе | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP002XB28 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Аварийный стоп по месту | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP003XB29 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Напряжение подано | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP003XB19 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Опер. напряжение подано | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP003XB01 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | В работе | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCD31CXU001 | [6 empty] | DINO | 00GCD31AP003XB28 | 3X10 | 3A6 |  |  |  |  | Аварийный стоп по месту | Насос декарбонизованной воды №2 | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCH21CP001 | B1 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCH21CP001XQ01 | 2X10 | 2A12 | 00GCH21CP001-5001 | olflex classic 110 cy | 3 | 0,75 | Давление | Всас насоса №1 концентрата ультрафильтрации | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCH21CP002 | B2 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCH21CP002XQ01 | 2X10 | 2A12 | 00GCH21CP002-5001 | olflex classic 110 cy | 3 | 0,75 | Давление | Всас насоса №2 концентрата ультрафильтрации | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCH21CP003 | B3 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCH21CP003XQ01 | 2X10 | 2A12 | 00GCH21CP003-5001 | olflex classic 110 cy | 3 | 0,75 | Давление | Нагнетание насоса №1 концентрата ультрафильтрации | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCH21CP004 | B4 | 1 | 2 |  | +I | -I | 420AI | 00GCH21CP004XQ01 | 2X10 | 2A12 | 00GCH21CP004-5001 | olflex classic 110 cy | 3 | 0,75 | Давление | Нагнетание насоса №2 концентрата ультрафильтрации | $САУ | 00GCACBA001
|  | 00GCH21CXU001 | [7 empty] | 00GCH21AP001XB01 | [6 empty] | В работе | Насос перекачки концентрата УФ №1
|  | 00GCH21CXU001 | [7 empty] | 00GCH21AP001XB19 | [6 empty] | Опер. напряжение подано | Насос перекачки концентрата УФ №1
|  | 00GCH21CXU001 | [7 empty] | 00GCH21AP001XB28 | [6 empty] | Аварийный стоп по месту | Насос перекачки концентрата УФ №1
|  | 00GCH21CXU001 | [7 empty] | 00GCH21AP001XB29 | [6 empty] | Напряжение подано | Насос перекачки концентрата УФ №1
|  | 00GCH21CXU001 | [6 empty] | DO | 00GCH21AP001YB01 | [6 empty] | Включить | Насос перекачки концентрата УФ №1
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 1 | 2 | 1 | 350-26 | 350-27 | 420AI | FT350 |  |  | UHA-4031 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-30 |  | Расход вторичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 3 | 4 | 2 | 351-26 | 351-27 | 420AI | FT351 |  |  | UHA-4035 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-31 |  | Расход первичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 5 | 6 | 3 | 450-1 | 450-2 | 420AI | FT450 |  |  | UHA-4039 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-32 |  | Расход газов рециркуляции
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 7 | 8 | 4 | 613-1 | 613-2 | 420AI | FT613 |  |  | UHA-4055 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-40 |  | Расход газа к растопочной горелке
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 9 | 10 | 5 | 161.1-1 | 161.1-2 | 420AI | LT161.1 |  |  | UHA-4024 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-26 |  | Уровень воды в барабане котла т. 1
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 11 | 12 | 6 | 161.2-1 | 161.2-2 | 420AI | LT161.2 |  |  | UHA-4024 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-26 |  | Уровень воды в барабане котла т. 2
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 13 | 14 | 7 | 161.3-1 | 161.3-2 | 420AI | LT161.3 |  |  | UHA-4024 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-26 |  | Уровень воды в барабане котла т. 3
|  | ШК20.1Б | 1XT3 | 15 | 16 | 8 | 161.4-9 | 161.4-10 | 420AI | LT161.4 |  |  | UHA-4026 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Пульт аварийного управления (ПАУ), LI1 |  | Уровень воды в барабане котла т. 4
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 1 | 2 | 1 | 134-1 | 134-2 | 420AI | PT134 |  |  | UHA-4003 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-03 |  | Давление питательной воды перед экономайзером
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 3 | 4 | 2 | 135-1 | 135-2 | 420AI | PT135 |  |  | UHA-4002 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-02 |  | Давление питательной воды после экономайзера
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 5 | 6 | 3 | 231.1-1 | 231.1-2 | 420AI | PT231.1 |  |  | UHA-4027 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-27 |  | Давление пара в барабане т. 1
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 7 | 8 | 4 | 231.2-1 | 231.2-2 | 420AI | PT231.2 |  |  | UHA-4027 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-27 |  | Давление пара в барабане т. 2
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 9 | 10 | 5 | 235.1-1 | 235.1-2 | 420AI | PT235 |  |  | UHA-4013 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-13 |  | Давление пара к потребителю
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 11 | 12 | 6 | 330-1 | 330-2 | 420AI | PT330 |  |  | UHA-4041 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-34 |  | Давление холодного воздуха за вентилятором
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 13 | 14 | 7 | 334-1 | 334-2 | 420AI | PT334 |  |  | UHA-4005 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-05 |  | Давление вторичного воздуха на соплах
|  | ШК20.1Б | 1XT4 | 15 | 16 | 8 | 335-1 | 335-2 | 420AI | PT335 |  |  | UHA-4004 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-04 |  | Давление вторичного воздуха на соплах
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 1 | 2 | 1 | 331-1 | 331-2 | 420AI | PT331 |  |  | UHA-4008 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-08 |  | Давление на линии возврата уноса
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 3 | 4 | 2 | 332-1 | 332-2 | 420AI | PT332 |  |  | UHA-4015 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-15 |  | Давление воздуха на выходе воздухоподогревателя 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 5 | 6 | 3 | 333-1 | 333-2 | 420AI | PT333 |  |  | UHA-4018 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-18 |  | Давление воздуха в подрешеточном коробе
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 7 | 8 | 4 | 430-1 | 430-2 | 420AI | PT430 |  |  | UHA-4044 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-35 |  | Разрежение дымовых газов после электрофильтра
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 9 | 10 | 5 | 431-1 | 431-2 | 420AI | PT431 |  |  | UHA-4048 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-37 |  | Давление дымовых газов после дымососа
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 11 | 12 | 6 | 432-1 | 432-2 | 420AI | PT432 |  |  | UHA-4051 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-38 |  | Разрежение дымовых газов после воздухоподогревателя 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 13 | 14 | 7 | 450-3 | 450-4 | 420AI | PT450 |  |  | UHA-4039 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-32 |  | Давление дымовых газов перед дымососом рециркуляции
|  | ШК20.1Б | 1XT5 | 15 | 16 | 8 | 433-1 | 433-2 | 420AI | PT433 |  |  | UHA-4006 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-06 |  | Разрежение дымовых газов после котла
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 1 | 2 | 1 | 434.1-1 | 434.1-2 | 420AI | PT434.1 |  |  | UHA-4020 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-20 |  | Разрежение дымовых газов на выходе из топки т. 1
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 3 | 4 | 2 | 434.2-1 | 434.2-2 | 420AI | PT434.2 |  |  | UHA-4020 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-20 |  | Разрежение дымовых газов на выходе из топки т. 2
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 5 | 6 | 3 | 434.3-1 | 434.3-2 | 420AI | PT434.3 |  |  | UHA-4020 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-20 |  | Разрежение дымовых газов на выходе из топки т. 3
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 7 | 8 | 4 | 435-1 | 435-2 | 420AI | PT435 |  |  | UHA-4046 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-36 |  | Давление газов рециркуляции
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 9 | 10 | 5 | 601-1 | 601-2 | 420AI | PT601 |  |  | UHA-4057 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-41 |  | Давление газа к котлу
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 11 | 12 | 6 | 609-1 | 609-2 | 420AI | PT609 |  |  | UHA-4065 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-43 |  | Давление газа к запальнику
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 13 | 14 | 7 | 613-3 | 613-4 | 420AI | PT613 |  |  | UHA-4055 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-40 |  | Давление газа к котлу перед диафрагмой
|  | ШК20.1Б | 1XT6 | 15 | 16 | 8 | 603-1 | 603-2 | 420AI | PT603 |  |  | UHA-4061 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-42 |  | Давление газа после регулирующего клапана т. 1
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 1 | 2 | 1 | 605-1 | 605-2 | 420AI | PT605 |  |  | UHA-4062 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-42 |  | Давление газа после регулирующего клапана т. 2
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 3 | 4 | 2 | 607-1 | 607-2 | 420AI | PT607 |  |  | UHA-4063 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-42 |  | Давление газа после регулирующего клапана т. 3
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 5 | 6 | 3 | 611-1 | 611-2 | 420AI | PT611 |  |  | UHA-4067 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-44 |  | Давление газа к растопочной горелке
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 7 | 8 | 4 | QIRC480-1 | QIRC480-2 | 420AI+ | QIRC480.1 |  |  | UHA-4068 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Шкаф газового анализа. Газоанализатор КГА-8С |  | Содержание SO2
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 9 | 10 | 5 | QIRC480-3 | QIRC480-4 | 420AI+ | QIRC480.2 |  |  | UHA-4068 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Шкаф газового анализа. Газоанализатор КГА-8С |  | Содержание O2
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 11 | 12 | 6 | QIRC480-5 | QIRC480-6 | 420AI+ | QIRC480.3 |  |  | UHA-4068 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Шкаф газового анализа. Газоанализатор КГА-8С |  | Содержание CO
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 13 | 14 | 7 | QIRC480-7 | QIRC480-8 | 420AI+ | QIRC480.4 |  |  | UHA-4068 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Шкаф газового анализа. Газоанализатор КГА-8С |  | Содержание NO2
|  | ШК20.1Б | 1XT7 | 15 | 16 | 8 | 101-1 | 101-2 | 420AI | TT101 |  |  | UHA-4003 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-03 |  | Температура питательной воды перед экономайзером
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 1 | 2 | 1 | 102-1 | 102-2 | 420AI | TT102 |  |  | UHA-4002 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-02 |  | Температура питательной воды за экономайзером
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 3 | 4 | 2 | 104-1 | 104-2 | 420AI | TT104 |  |  | UHA-4001 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-01 |  | Температура питательной воды за экономайзером
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 5 | 6 | 3 | 212-1 | 212-2 | 420AI | TT212 |  |  | UHA-4016 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-16 |  | Температура пара после перегревателя 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 7 | 8 | 4 | 213-1 | 213-2 | 420AI | TT213 |  |  | UHA-4016 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-16 |  | Температура пара после пароохладителя
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 9 | 10 | 5 | 235.2-1 | 235.2-2 | 420AI | TT235 |  |  | UHA-4013 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-13 |  | Температура пара к потребителю
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 11 | 12 | 6 | 300-1 | 300-2 | 420AI | TT300 |  |  | UHA-4007 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-07 |  | Температура воздуха перед воздухоподогревателем 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 13 | 14 | 7 | 301-1 | 301-2 | 420AI | TT301 |  |  | UHA-4011 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-11 |  | Температура воздуха после воздухоподогревателя 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT8 | 15 | 16 | 8 | 302-1 | 302-2 | 420AI | TT302 |  |  | UHA-4012 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-12 |  | Температура вторичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 1 | 2 | 1 | 303-1 | 303-2 | 420AI | TT303 |  |  | UHA-4015 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-15 |  | Температура воздуха после водоподогревателя 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 3 | 4 | 2 | 305-1 | 305-2 | 420AI | TT305 |  |  | UHA-4008 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-08 |  | Температура первичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 5 | 6 | 3 | 304-1 | 304-2 | 420AI | TT304 |  |  | UHA-4014 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-14 |  | Температура воздуха перед воздухоподогревателем 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 7 | 8 | 4 | 306-1 | 306-2 | 420AI | TT306 |  |  | UHA-4018 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-18 |  | Температура воздуха в подрешеточном коробе
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 9 | 10 | 5 | 401-1 | 401-2 | 420AI | TT401 |  |  | UHA-4044 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-35 |  | Температура уходящих газов перед дымососом
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 11 | 12 | 6 | 402-1 | 402-2 | 420AI | TT402 |  |  | UHA-4051 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-38 |  | Температура газов на выходе воздухоподогревателя 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 13 | 14 | 7 | 403-1 | 403-2 | 420AI | TT403 |  |  | UHA-4006 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-06 |  | Температура газов на входе воздухоподогревателя 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT9 | 15 | 16 | 8 | 404-1 | 404-2 | 420AI | TT404 |  |  | UHA-4009 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-09 |  | Температура газов на выходе воздухоподогревателя 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 1 | 2 | 1 | 405-1 | 405-2 | 420AI | TT405 |  |  | UHA-4020 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-20 |  | Температура газов на выходе из топки
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 3 | 4 | 2 | 801.1-1 | 801.1-2 | 420AI | TT801.1 |  |  | UHA-4017 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-17 |  | Температура надслоевого объема, предтопка слева
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 5 | 6 | 3 | 801.2-1 | 801.2-2 | 420AI | TT801.2 |  |  | UHA-4018 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-18 |  | Температура надслоевого объема, предтопка справа
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 7 | 8 | 4 | 406-1 | 406-2 | 420AI | TT406 |  |  | UHA-4010 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-10 |  | Температура газов на входе водоподогревателя 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 9 | 10 | 5 | 450-5 | 450-6 | 420AI | TT450 |  |  | UHA-4039 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-32 |  | Температура дымовых газов перед дымососом рециркуляции
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 11 | 12 | 6 | 501-1 | 501-2 | 420AI | TT501 |  |  | UHA-4019 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-19 |  | Температура твердого топлива в бункере топлива № 1
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 13 | 14 | 7 | 502-1 | 502-2 | 420AI | TT502 |  |  | UHA-4019 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-19 |  | Температура твердого топлива в бункере топлива № 2
|  | ШК20.1Б | 1XT10 | 15 | 16 | 8 | 613-5 | 613-6 | 420AI | TT613 |  |  | UHA-4055 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-40 |  | Температура газа к котлу
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 1 | 2 | 1 | 800.1-1 | 800.1-2 | 420AI | TT800.1 |  |  | UHA-4017 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-17 |  | Температура кипящего слоя т. 1
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 3 | 4 | 2 | 800.2-1 | 800.2-2 | 420AI | TT800.2 |  |  | UHA-4017 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-17 |  | Температура кипящего слоя т. 2
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 5 | 6 | 3 | 800.3-1 | 800.3-2 | 420AI | TT800.3 |  |  | UHA-4018 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-18 |  | Температура кипящего слоя т. 3
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 7 | 8 | 4 | 800.4-1 | 800.4-2 | 420AI | TT800.4 |  |  | UHA-4018 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-18 |  | Температура кипящего слоя т. 4
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 9 | 10 | 5 | 800.5-1 | 800.5-2 | 420AI | TT800.5 |  |  | UHA-4017 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-17 |  | Температура кипящего слоя т. 5
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 11 | 12 | 6 | 800.6-1 | 800.6-2 | 420AI | TT800.6 |  |  | UHA-4018 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 |  |  | Соединительная коробка КС-18 |  | Температура кипящего слоя т. 6
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 13 | 14 | 7 | 1 | 2 | 420AI | 1QCA11CP001 |  | 1АВП1 | UGD-4002 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 |  |  | #Стенд | UHA GZ01 | Давление на напоре насоса-дозатора фосфата № 1 в барабан котла № 1
|  | ШК20.1Б | 1XT11 | 15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 420AI | 1QCA12CP001 |  | 1АВП1 | UGD-4002 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 |  |  | #Стенд | UHA GZ01 | Давление на напоре насоса-дозатора фосфата № 2 в барабан котла № 1
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 420AI | 1LAB50CT001 |  | 1АТМ1 | UMA-4001 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Датчик |  | Температура воды перед котлом | TT
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 420AI | 1LBA10CT001 |  | 1АТМ1 | UMA-4002 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Датчик |  | Температура пара после котла за сужающим устройством | TT
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 420AI | 1LAB50CP001 |  | 1АТМ1 | UMA-4101 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Стенд | UMA GZ001 | Давление питательной воды перед котлом | PT
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 420AI | 1LCQ10CP001 |  | 1АТМ1 | UMA-4103 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Стенд | UMA GZ003 | Давление непрерывной продувки левого циклона | PT
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 420AI | 1LCQ20CP001 |  | 1АТМ1 | UMA-4104 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Стенд | UMA GZ004 | Давление непрерывной продувки правого циклона | PT
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 420AI | 1LAB50CF001 |  | 1АТМ1 | UMA-4181 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Стенд | UMA GZ001 | Расход питательной воды на котел
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 13 | 14 | 7 | 1 | 2 | 420AI | 1LCQ10CF001 |  | 1АТМ1 | UMA-4190 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Датчик |  | Расход непрерывной продувки левого циклона | dPTF
|  | ШК20.1Б | 1XT12 | 15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 420AI | 1LCQ20CF001 |  | 1АТМ1 | UMA-4191 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Датчик |  | Расход непрерывной продувки правого циклона | dPTF
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 1 | 2 | 1 | A01 | GND | 420AI+ | ШПД |  |  | ДК1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП вентилятора дымососа |  | Текущая частота вращения привода дымососа
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 3 | 4 | 2 | A01 | GND | 420AI+ | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха |  | Текущая частота вращения привода вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 5 | 6 | 3 | A01 | GND | 420AI+ | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха |  | Текущая частота вращения привода вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 7 | 8 | 4 | 1-FM | 1-COM | 420AI+ | ШПР |  |  | ДР1-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП дымососа рециркуляции 1 |  | Текущая частота вращения привода дымососа рециркуляции №1
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 9 | 10 | 5 | 2-FM | 2-COM | 420AI+ | ШПР |  |  | ДР2-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП дымососа рециркуляции 2 |  | Текущая частота вращения привода дымососа рециркуляции №2
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 11 | 12 | 6 | 24 | 23 | 420AI+ | ШПТ-1.1 |  |  | ШПТ1.1-303 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-1 |  | Текущая частота вращения привода шнековых питателей топлива М1.1
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 13 | 14 | 7 | 24 | 23 | 420AI+ | ШПТ-1.2 |  |  | ШПТ1.2-303 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-1 |  | Текущая частота вращения привода шнековых питателей топлива М1.2
|  | ШК20.1Б | 2XT3 | 15 | 16 | 8 | 24 | 23 | 420AI+ | ШПТ-2.1 |  |  | ШПТ1.3-303 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-2 |  | Текущая частота вращения привода шнековых питателей топлива М1.3
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 23 | 420AI+ | ШПТ-2.2 |  |  | ШПТ1.4-303 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-2 |  | Текущая частота вращения привода шнековых питателей топлива М1.4
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 3 | 4 | 2 | 24 | 23 | 420AI+ | ШПП |  |  | ШПП-303 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПП |  | Текущая частота вращения привода шнековых питателей песка
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 420AI | 1LBA10CF001 |  | 1АТМ1 | UMA-4135 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Стенд | UMA GZ002 | Расход пара от котла
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 420AI | 1LBA10CP001 |  | 1АТМ1 | UMA-4136 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #Стенд | UMA GZ002 | Давление свежего пара от котла | PT
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 9 | 10 | 5 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 11 | 12 | 6 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 13 | 14 | 7 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT4 | 15 | 16 | 8 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 1 | 2 | 1 | A8 | A7 | 420AI+ | 4.1 |  |  | BJH40-5006 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-4.1 |  | Положение механизма подачи пара на пароохладитель нижнего барабана
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 3 | 4 | 2 | A8 | A7 | 420AI+ | 4.2 |  |  | BJH40-5011 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-4.2 |  | Положение механизма байпаса пароохладителя нижнего барабана
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 5 | 6 | 3 | A8 | A7 | 420AI+ | HS300 |  |  | BJH40-5016 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS300 |  | Положение регулирующего клапана перед воздухоподогревателем 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 7 | 8 | 4 | A8 | A7 | 420AI+ | HS301 |  |  | BJH40-5021 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS301 |  | Положение клапана на байпасе воздухоподогревателя 2-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 9 | 10 | 5 | A8 | A7 | 420AI+ | HS303 |  |  | BJH40-5026 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS303 |  | Положение клапана на байпасе воздухоподогревателя 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 11 | 12 | 6 | A8 | A7 | 420AI+ | HS333 |  |  | BJH40-5031 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS333 |  | Положение регулирующего клапана на газораспределительную решетку
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 13 | 14 | 7 | A8 | A7 | 420AI+ | HS450 |  |  | BJH40-5036 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS450 |  | Положение регулирующего клапана после дымососа рециркуляции
|  | ШК20.1Б | 2XT5 | 15 | 16 | 8 | A8 | A7 | 420AI+ | HS500 |  |  | BJH40-5041 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS500 |  | Положение механизма направляющего аппарата дымососа ДН13
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 1 | 2 | 1 | A8 | A7 | 420AI+ | HS501 |  |  | BJH40-5046 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS501 |  | Положение механизма направляющего аппарата дымососа ДН9у №1
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 3 | 4 | 2 | A8 | A7 | 420AI+ | HS502 |  |  | BJH40-5051 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS502 |  | Положение механизма направляющего аппарата дымососа ДН9у №2
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 5 | 6 | 3 | A8 | A7 | 420AI+ | HS503 |  |  | BJH40-5056 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS503 |  | Положение направляющего аппарата вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 7 | 8 | 4 | A8 | A7 | 420AI+ | HS504 |  |  | BJH40-5061 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS504 |  | Положение направляющего аппарата вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 9 | 10 | 5 | A8 | A7 | 420AI+ | HS302 |  |  | BJH40-5066 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-HS302 |  | Положение регулирующего клапана перед воздухоподогревателем 1-ой ступени
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 11 | 12 | 6 | A5.1 | A6.1 | 420AI+ | HS338.1 |  |  | BJH40-5074 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 8. X4 |  | Положение клапана перед устройством ввода вторичного воздуха № 1
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 13 | 14 | 7 | A5.1 | A6.1 | 420AI+ | HS338.2 |  |  | BJH40-5079 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 9. X4 |  | Положение клапана перед устройством ввода вторичного воздуха № 2
|  | ШК20.1Б | 2XT6 | 15 | 16 | 8 | A8 | A7 | 420AI+ | K1-2 |  |  | BJH40-5081 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 |  |  | БЭЗ-K1-2 |  | Положение регулирующего клапана на подводе газа к РУ
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 1 | 2 | 1 | 16- | 18+ | 420AI+ | 1LAB51AA801 |  |  | BJH20-5057 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #КСпривода |  | Клапан регулирующий на основной линии узла питания котла
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 3 | 4 | 2 | 16- | 18+ | 420AI+ | 1LAB52AA801 |  |  | BJH20-5062 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #КСпривода |  | Клапан регулирующий на растопочной линии узла питания котла
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 5 | 6 | 3 | 16- | 18+ | 420AI+ | 1LCQ10AA801 |  |  | BJH20-5065 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #КСпривода |  | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона левого
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 7 | 8 | 4 | 16- | 18+ | 420AI+ | 1LCQ20AA801 |  |  | BJH20-5070 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | #КСпривода |  | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона правого
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 9 | 10 | 5 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 11 | 12 | 6 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 13 | 14 | 7 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT7 | 15 | 16 | 8 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 1 | 2 | 1 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 3 | 4 | 2 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 5 | 6 | 3 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 7 | 8 | 4 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 9 | 10 | 5 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 11 | 12 | 6 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 13 | 14 | 7 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT8 | 15 | 16 | 8 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 1 | 2 | 1 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 3 | 4 | 2 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 5 | 6 | 3 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 7 | 8 | 4 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 9 | 10 | 5 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 11 | 12 | 6 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 13 | 14 | 7 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT9 | 15 | 16 | 8 |  |  | 420AI | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT10 | 1 | 2 | 1 | A02 | А03 | 420AO | ШПД |  |  | ДК1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП дымососа |  | Задание частоты вращения привода дымососа
|  | ШК20.1Б | 2XT10 | 3 | 4 | 2 | A02 | А03 | 420AO | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха |  | Задание частоты вращения вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.1Б | 2XT10 | 5 | 6 | 3 | A02 | А03 | 420AO | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха |  | Задание частоты вращения вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.1Б | 2XT10 | 7 | 8 | 4 | 1-A02 | 1-А03 | 420AO | ШПР |  |  | ДР1-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции |  | Задание частоты вращения привода дымососа рециркуляции № 1
|  | ШК20.1Б | 2XT11 | 1 | 2 | 1 | 2-A02 | 2-А03 | 420AO | ШПР |  |  | ДР2-1-322 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 |  |  | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции |  | Задание частоты вращения привода дымососа рециркуляции № 2
|  | ШК20.1Б | 2XT11 | 3 | 4 | 2 | 22 | 23 | 420AO | ШПТ-1.1 |  |  | ШПТ1.1-302 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-1 |  | Задание частоты вращения привода шнековых питателей топлива М1.1
|  | ШК20.1Б | 2XT11 | 5 | 6 | 3 | 22 | 23 | 420AO | ШПТ-1.2 |  |  | ШПТ1.2-302 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-1 |  | Задание частоты вращения привода шнековых питателей топлива М1.2
|  | ШК20.1Б | 2XT11 | 7 | 8 | 4 | 22 | 23 | 420AO | ШПТ-2.1 |  |  | ШПТ1.3-302 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-2 |  | Задание частоты вращения привода шнековых питателей топлива М1.3
|  | ШК20.1Б | 2XT12 | 1 | 2 | 1 | 22 | 23 | 420AO | ШПТ-2.2 |  |  | ШПТ1.4-302 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПТ-2 |  | Задание частоты вращения привода шнековых питателей топлива М1.4
|  | ШК20.1Б | 2XT12 | 3 | 4 | 2 | 22 | 23 | 420AO | ШПП |  |  | ШПП-302 | КВВГЭнг | 4 | 1.5 |  |  | Шкаф ШПП |  | Задание частоты вращения привода шнековых питателей песка
|  | ШК20.1Б | 2XT12 | 5 | 6 | 3 |  |  | 420AO | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.1Б | 2XT12 | 7 | 8 | 4 |  |  | 420AO | [11 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 1 | LS501.1-1 | LS501.1-2 | 24DI | LS501 |  |  | UHA-4023 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Уровень максимальный | Бункер твердого топлива № 1 | Шкаф питания ШП-24-1
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 2 | LS501.2-1 | LS501.2-2 | 24DI | LS501 |  |  | UHA-4023 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Уровень средний | Бункер твердого топлива № 1 | Шкаф питания ШП-24-1
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 3 | LS501.3-1 | LS501.3-2 | 24DI | LS501 |  |  | UHA-4023 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Уровень минимальный | Бункер твердого топлива № 1 | Шкаф питания ШП-24-1
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 4 | LS502.1-1 | LS502.1-2 | 24DI | LS502 |  |  | UHA-4023 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Уровень максимальный | Бункер твердого топлива № 2 | Шкаф питания ШП-24-1
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 5 | LS502.2-1 | LS502.2-2 | 24DI | LS502 |  |  | UHA-4023 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Уровень средний | Бункер твердого топлива № 2 | Шкаф питания ШП-24-1
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 6 | LS502.3-1 | LS502.3-2 | 24DI | LS502 |  |  | UHA-4023 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Уровень минимальный | Бункер твердого топлива № 2 | Шкаф питания ШП-24-1
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 7 | А51 | А53 | 24DI | ШПД |  |  | ДК1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Готов | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 8 | R2A | R2C | 24DI | ШПД |  |  | ДК1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | В работе | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 9 | R3A | R3C | 24DI | ШПД |  |  | ДК1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Авария | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 10 | А51 | А55 | 24DI | ШПД |  |  | ДК1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Наличие питания | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 11 | А51 | А57 | 24DI | ШПД |  |  | ДК1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Местное управление | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 12 | А51 | А53 | 24DI | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Готов | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 13 | R2A | R2C | 24DI | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | В работе | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 14 | R3A | R3C | 24DI | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Авария | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 15 | А51 | А55 | 24DI | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Наличие питания | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K3 | A1 | A2 | 16 | А51 | А57 | 24DI | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Местное управление | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 1 | А51 | А53 | 24DI | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Готов | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 2 | R2A | R2C | 24DI | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | В работе | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 3 | R3A | R3C | 24DI | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Авария | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 4 | А51 | А55 | 24DI | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Наличие питания | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 5 | А51 | А57 | 24DI | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Местное управление | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 6 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 7 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 8 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 9 | 17 | 8 | 24DI | 1LAB51AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5059 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не закрыто | Клапан регулирующий на основной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 10 | 19 | 8c | 24DI | 1LAB51AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5059 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не открыто | Клапан регулирующий на основной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 11 | 17 | 8 | 24DI | 1LAB52AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5059 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не закрыто | Клапан регулирующий на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 12 | 19 | 8c | 24DI | 1LAB52AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5059 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не открыто | Клапан регулирующий на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 13 | 17 | 8 | 24DI | 1LCQ10AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5067 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не закрыто | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона левого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 14 | 19 | 8c | 24DI | 1LCQ10AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5067 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не открыто | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона левого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 15 | 17 | 8 | 24DI | 1LCQ20AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5067 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не закрыто | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона правого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K4 | A1 | A2 | 16 | 19 | 8c | 24DI | 1LCQ20AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5067 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Не открыто | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона правого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 1 | A8 | N | 220DI | 1.1 |  |  | BJH40-2003 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 2 | A14 | N | 220DI | 1.1 |  |  | BJH40-2003 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 3 | A4 | N | 220DI | 1.1 |  |  | BJH40-2003 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 4 | A10 | N | 220DI | 1.1 |  |  | BJH40-2003 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 5 | A9 | N | 220DI | 1.1 |  |  | BJH40-2003 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 6 | A8 | N | 220DI | 1.2 |  |  | BJH40-2008 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 7 | A14 | N | 220DI | 1.2 |  |  | BJH40-2008 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 8 | A4 | N | 220DI | 1.2 |  |  | BJH40-2008 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 9 | A10 | N | 220DI | 1.2 |  |  | BJH40-2008 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 10 | A9 | N | 220DI | 1.2 |  |  | BJH40-2008 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 11 | A8 | N | 220DI | 5.1 |  |  | BJH40-2012 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 12 | A14 | N | 220DI | 5.1 |  |  | BJH40-2012 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 13 | A4 | N | 220DI | 5.1 |  |  | BJH40-2012 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 14 | A10 | N | 220DI | 5.1 |  |  | BJH40-2012 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 15 | A9 | N | 220DI | 5.1 |  |  | BJH40-2012 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K5 | A1 | A2 | 16 | A8 | N | 220DI | 5.2 |  |  | BJH40-2016 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 1 | A14 | N | 220DI | 5.2 |  |  | BJH40-2016 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 2 | A4 | N | 220DI | 5.2 |  |  | BJH40-2016 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 3 | A10 | N | 220DI | 5.2 |  |  | BJH40-2016 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 4 | A9 | N | 220DI | 5.2 |  |  | BJH40-2016 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 5 | A8 | N | 220DI | 5.3 |  |  | BJH40-2020 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 6 | A14 | N | 220DI | 5.3 |  |  | BJH40-2020 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 7 | A4 | N | 220DI | 5.3 |  |  | BJH40-2020 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 8 | A10 | N | 220DI | 5.3 |  |  | BJH40-2020 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 9 | A9 | N | 220DI | 5.3 |  |  | BJH40-2020 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 10 | A8 | N | 220DI | 3.1 |  |  | BJH40-2041 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 11 | A14 | N | 220DI | 3.1 |  |  | BJH40-2041 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 12 | A4 | N | 220DI | 3.1 |  |  | BJH40-2041 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 13 | A10 | N | 220DI | 3.1 |  |  | BJH40-2041 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 14 | A9 | N | 220DI | 3.1 |  |  | BJH40-2041 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 15 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K6 | A1 | A2 | 16 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 1 | A11 | N | 220DI | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 2 | A15 | Nc | 220DI | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 3 | A19 | Nc | 220DI | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 4 | A23 | Nc | 220DI | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 5 | A11 | N | 220DI | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 6 | A15 | Nc | 220DI | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 7 | A19 | Nc | 220DI | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 8 | A23 | Nc | 220DI | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2251 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 9 | A11 | N | 220DI | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 10 | A15 | Nc | 220DI | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 11 | A19 | Nc | 220DI | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 12 | A23 | Nc | 220DI | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 13 | A11 | N | 220DI | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 14 | A15 | Nc | 220DI | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 15 | A19 | Nc | 220DI | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K7 | A1 | A2 | 16 | A23 | Nc | 220DI | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2255 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 1 | 24 | 1 | 24DO | ШПД |  |  | ДК1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Старт/Стоп | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 24DO | ШПД |  |  | ДК1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Байпас | ЧРЭП вентилятора дымососа | Шкаф ЧРЭП дымососа
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 3 | 24 | 1 | 24DO | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Старт/Стоп | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 4 | 5 | 6 | 24DO | ШПВ-1 |  |  | ДВ1-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Байпас | ЧРЭП вентилятора первичного воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора первичного воздуха
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 5 | 24 | 1 | 24DO | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Старт/Стоп | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 6 | 5 | 6 | 24DO | ШПВ-2 |  |  | ДВ2-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Байпас | ЧРЭП вентилятора общего воздуха | Шкаф ЧРЭП вентилятора общего воздуха
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 7 | A4 | A6 | 24DO | 1.1 |  |  | BJH40-2004 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 8 | A10 | A12 | 24DO | 1.1 |  |  | BJH40-2004 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 9 | A3 | A15 | 24DO | 1.1 |  |  | BJH40-2004 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Продувка пароперегревателя | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 2. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 10 | A4 | A6 | 24DO | 1.2 |  |  | BJH40-2009 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 11 | A10 | A12 | 24DO | 1.2 |  |  | BJH40-2009 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 12 | A3 | A15 | 24DO | 1.2 |  |  | BJH40-2009 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Аварийный слив | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 13 | A4 | A6 | 24DO | 5.1 |  |  | BJH40-2013 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 14 | A10 | A12 | 24DO | 5.1 |  |  | BJH40-2013 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 15 | A3 | A15 | 24DO | 5.1 |  |  | BJH40-2013 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Непрерывная продувка циклона (левый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2А | 1K8 | 11 | 14 | 16 | A4 | A6 | 24DO | 5.2 |  |  | BJH40-2017 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 1 | A10 | A12 | 24DO | 5.2 |  |  | BJH40-2017 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 2 | A3 | A15 | 24DO | 5.2 |  |  | BJH40-2017 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Пар на собственные нужды (с нижнего барабана) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 5. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 3 | A4 | A6 | 24DO | 5.3 |  |  | BJH40-2021 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 4 | A10 | A12 | 24DO | 5.3 |  |  | BJH40-2021 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 5 | A3 | A15 | 24DO | 5.3 |  |  | BJH40-2021 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Непрерывная продувка циклона (правый) | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 6 | A4 | A6 | 24DO | 3.1 |  |  | BJH40-2042 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 7 | A10 | A12 | 24DO | 3.1 |  |  | BJH40-2042 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 8 | A3 | A15 | 24DO | 3.1 |  |  | BJH40-2042 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Пар к потребителю | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 7. X4
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 9 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 10 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 11 | A16 | A10 | 220DO | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2250 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 12 | A12 | A11 | 220DO | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2250 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 13 | A20 | A19 | 220DO | 1LAB52AA001 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2250 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный № 1 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 14 | A16 | A10 | 220DO | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2250 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 15 | A12 | A11 | 220DO | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2250 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K9 | 11 | 14 | 16 | A20 | A19 | 220DO | 1LAB52AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2250 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный № 2 на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 1 | A16 | A10 | 220DO | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2254 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 2 | A12 | A11 | 220DO | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2254 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 3 | A20 | A19 | 220DO | 1LBU40AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2254 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный на линии продувки пароперегревателя | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 4 | A16 | A10 | 220DO | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2254 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 5 | A12 | A11 | 220DO | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2254 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 6 | A20 | A19 | 220DO | 1LCQ30AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2254 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный на аварийном сливе из барабана котла | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 7 | A16 | A10 | 220DO | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2258 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 8 | A12 | A11 | 220DO | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2258 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 9 | A20 | A19 | 220DO | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2258 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 10 | A16 | A10 | 220DO | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2258 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 11 | A12 | A11 | 220DO | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2258 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 12 | A20 | A19 | 220DO | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2258 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 13 | A16 | A10 | 220DO | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2262 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 14 | A12 | A11 | 220DO | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2262 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 15 | A20 | A19 | 220DO | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2262 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K10 | 11 | 14 | 16 | A16 | A10 | 220DO | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2262 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Отмена | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 1 | A12 | A11 | 220DO | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2262 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Открыть | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 2 | A20 | A19 | 220DO | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2262 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Закрыть | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 3 | 7 | 17 | 24DO | 1LAB51AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5058 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Меньше | Клапан регулирующий на основной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 4 | 9 | 19 | 24DO | 1LAB51AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5058 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Больше | Клапан регулирующий на основной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 5 | 7 | 17 | 24DO | 1LAB52AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5058 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Меньше | Клапан регулирующий на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 6 | 9 | 19 | 24DO | 1LAB52AA801 | л. 23 | 1АТМ1 | BJH20-5058 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Больше | Клапан регулирующий на растопочной линии узла питания котла | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 17 | 24DO | 1LCQ10AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5066 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Меньше | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона левого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 19 | 24DO | 1LCQ10AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5066 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Больше | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона левого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 17 | 24DO | 1LCQ20AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5066 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Меньше | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона правого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 10 | 9 | 19 | 24DO | 1LCQ20AA801 | л. 24 | 1АТМ1 | BJH20-5066 | КВВГЭнг | 10 | 1.5 | Больше | Клапан регулирующий игольчатый на линии непрерывной продувки циклона правого | #Сборка | BJH20, Ш3
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 11 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 12 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 13 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 14 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 15 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2А | 1K11 | 11 | 14 | 16 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 1 | 1-А51 | 1-А53 | 24DI | ШПР |  |  | ДР1-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Готов | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 2 | 1-R1A | 1-R1C | 24DI | ШПР |  |  | ДР1-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | В работе | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 3 | 1-R2A | 1-R2B | 24DI | ШПР |  |  | ДР1-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Авария | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 4 | 1-А51 | 1-А55 | 24DI | ШПР |  |  | ДР1-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Наличие питания | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 5 | 1-А51 | 1-А57 | 24DI | ШПР |  |  | ДР1-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Местное управление | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 6 | 2-А51 | 2-А53 | 24DI | ШПР |  |  | ДР2-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Готов | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 7 | 2-R1A | 2-R1C | 24DI | ШПР |  |  | ДР2-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | В работе | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 8 | 2-R2A | 2-R2B | 24DI | ШПР |  |  | ДР2-1-320 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Авария | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 9 | 2-А51 | 2-А55 | 24DI | ШПР |  |  | ДР2-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Наличие питания | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 10 | 2-А51 | 2-А57 | 24DI | ШПР |  |  | ДР2-1-323 | КВВГЭнг | 14 | 1,5 | Местное управление | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 11 | 15 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Готов | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 12 | 17 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | В работе | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 13 | 19 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Авария | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 14 | 13 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Наличие питания | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 15 | 11 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Местное управление | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K3 | A1 | A2 | 16 | 15 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Готов | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 1 | 17 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | В работе | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 2 | 19 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Авария | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 3 | 13 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Наличие питания | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 4 | 11 | N | 24DI | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Местное управление | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 5 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 6 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 7 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 8 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 9 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 10 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 11 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 12 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 13 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 14 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 15 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K4 | A1 | A2 | 16 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 1 | A7 | N | 220DI | 2.1 |  |  | BJH40-2024 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 2 | A14 | N | 220DI | 2.1 |  |  | BJH40-2024 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 3 | A3 | N | 220DI | 2.1 |  |  | BJH40-2024 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 4 | A10 | N | 220DI | 2.1 |  |  | BJH40-2024 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 5 | A8 | N | 220DI | 2.1 |  |  | BJH40-2024 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 6 | A7 | N | 220DI | 2.2 |  |  | BJH40-2029 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Питательная вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 7 | A14 | N | 220DI | 2.2 |  |  | BJH40-2029 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Питательная вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 8 | A3 | N | 220DI | 2.2 |  |  | BJH40-2029 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Питательная вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 9 | A10 | N | 220DI | 2.2 |  |  | BJH40-2029 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Питательная вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 10 | A8 | N | 220DI | 2.2 |  |  | BJH40-2029 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Питательная вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 11 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 12 | A7 | N | 220DI | 2.3 |  |  | BJH40-2033 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 13 | A14 | N | 220DI | 2.3 |  |  | BJH40-2033 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 14 | A3 | N | 220DI | 2.3 |  |  | BJH40-2033 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 15 | A10 | N | 220DI | 2.3 |  |  | BJH40-2033 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K5 | A1 | A2 | 16 | A8 | N | 220DI | 2.3 |  |  | BJH40-2033 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 1 | A7 | N | 220DI | 2.4 |  |  | BJH40-2037 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 2 | A14 | N | 220DI | 2.4 |  |  | BJH40-2037 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 3 | A3 | N | 220DI | 2.4 |  |  | BJH40-2037 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 4 | A10 | N | 220DI | 2.4 |  |  | BJH40-2037 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 5 | A8 | N | 220DI | 2.4 |  |  | BJH40-2037 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 6 | A8 | N | 220DI | HS336 |  |  | BJH40-2059 | КВВГнг | 5 | 1,5 | Ход на открытие | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 7 | A14 | N | 220DI | HS336 |  |  | BJH40-2059 | КВВГнг | 5 | 1,5 | Ход на закрытие | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 8 | A4 | N | 220DI | HS336 |  |  | BJH40-2059 | КВВГнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 9 | A10 | N | 220DI | HS336 |  |  | BJH40-2059 | КВВГнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 10 | A1 | N | 220DI | HS338.1 |  |  | BJH40-5072 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | Наличие питания | Клапан регулирующий перед устройством ввода вторичного воздуха № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 11 | A1 | N | 220DI | HS338.2 |  |  | BJH40-5077 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | Наличие питания | Клапан регулирующий перед устройством ввода вторичного воздуха № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 9. X4
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 12 | A19 | N | 220DI | 1LAB51AA001 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-2280 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Не закрыто | Задвижка № 1 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 13 | A11 | Nc | 220DI | 1LAB51AA001 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-2280 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Не открыто | Задвижка № 1 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 14 | A19 | N | 220DI | 1LAB51AA002 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-2282 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Не закрыто | Задвижка № 2 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 15 | A11 | Nc | 220DI | 1LAB51AA002 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-2282 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Не открыто | Задвижка № 2 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.2Б | 1K6 | A1 | A2 | 16 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 1 | A11 | N | 220DI | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 2 | A15 | Nc | 220DI | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 3 | A19 | Nc | 220DI | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 4 | A23 | Nc | 220DI | 1LCQ10AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 5 | A11 | N | 220DI | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 6 | A15 | Nc | 220DI | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 7 | A19 | Nc | 220DI | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 8 | A23 | Nc | 220DI | 1LCQ10AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2259 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки левого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 9 | A11 | N | 220DI | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 10 | A15 | Nc | 220DI | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 11 | A19 | Nc | 220DI | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 12 | A23 | Nc | 220DI | 1LCQ20AA002 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 13 | A11 | N | 220DI | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не открыто | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 14 | A15 | Nc | 220DI | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на открытие | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 15 | A19 | Nc | 220DI | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Не закрыто | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K7 | A1 | A2 | 16 | A23 | Nc | 220DI | 1LCQ20AA003 | л. 18 | 1АТМ1 | BJH20-2263 | КВВГнг | 14 | 1.5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на обводной линии непрерывной продувки правого циклона | #Сборка | BJH20, Ш2
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 1 | 1-24 | 1-S1 | 24DO | ШПР |  |  | ДР1-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Старт/Стоп | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 2 | 1-54 | 1-S5 | 24DO | ШПР |  |  | ДР1-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Байпас | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 1 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 3 | 2-24 | 2-S1 | 24DO | ШПР |  |  | ДР2-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Старт/Стоп | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 4 | 2-54 | 2-S5 | 24DO | ШПР |  |  | ДР2-1-321 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Байпас | ЧРЭП дымососа рециркуляции № 2 | Шкаф ЧРЭП дымососов рециркуляции
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 5 | 9 | 10 | 24DO | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Старт/Стоп | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 6 | 7 | 8 | 24DO | ШПТ-1.M1.1 |  |  | ШПТ1.1-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Байпас | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.1 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 7 | 9 | 10 | 24DO | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Старт/Стоп | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 8 | 24DO | ШПТ-1.M1.2 |  |  | ШПТ1.2-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Байпас | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.2 | Шкаф ШПТ-1
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 9 |  |  | 24DO | [7 empty] | Резерв | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 10 |  |  | 24DO | [7 empty] | Резерв | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 11 | A3 | A4 | 24DO | 2.1 |  |  | BJH40-2025 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 12 | A10 | A11 | 24DO | 2.1 |  |  | BJH40-2025 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 13 | A2 | A9 | 24DO | 2.1 |  |  | BJH40-2025 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Подача питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 3. X4
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 14 | A3 | A4 | 24DO | 2.2 |  |  | BJH40-2030 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Питательня вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 15 | A10 | A11 | 24DO | 2.2 |  |  | BJH40-2030 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Питательня вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K8 | 11 | 14 | 16 | A2 | A9 | 24DO | 2.2 |  |  | BJH40-2030 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Питательня вода на байпасе экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 1 | A3 | A4 | 24DO | 2.3 |  |  | BJH40-2034 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 2 | A10 | A11 | 24DO | 2.3 |  |  | BJH40-2034 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 3 | A2 | A9 | 24DO | 2.3 |  |  | BJH40-2034 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Слив в бак питательной воды | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 4 | A3 | A4 | 24DO | 2.4 |  |  | BJH40-2038 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 5 | A10 | A11 | 24DO | 2.4 |  |  | BJH40-2038 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 6 | A2 | A9 | 24DO | 2.4 |  |  | BJH40-2038 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Питательная вода после экономайзера | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 6. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 7 | A4 | A6 | 24DO | HS336 |  |  | BJH40-2060 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Открыть | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 8 | A10 | A12 | 24DO | HS336 |  |  | BJH40-2060 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Закрыть | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 9 | A3 | A15 | 24DO | HS336 |  |  | BJH40-2060 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Отмена команд | Заслонка растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-1. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 10 | A8 | A9 | 24DO | HS338.1 |  |  | BJH40-5073 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий перед устройством ввода вторичного воздуха № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 11 | A10 | A9 | 24DO | HS338.1 |  |  | BJH40-5073 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий перед устройством ввода вторичного воздуха № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 8. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 12 | A8 | A9 | 24DO | HS338.2 |  |  | BJH40-5078 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий перед устройством ввода вторичного воздуха № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 9. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 13 | A10 | A9 | 24DO | HS338.2 |  |  | BJH40-5078 | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий перед устройством ввода вторичного воздуха № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 9. X4
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 14 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 15 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K9 | 11 | 14 | 16 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 1 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 2 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 3 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 4 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 5 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 6 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 7 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 8 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 9 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 10 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 11 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 12 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 13 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 14 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 15 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K10 | 11 | 14 | 16 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 1 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 2 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 3 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 4 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 5 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 6 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 7 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 8 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 9 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 10 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 11 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 12 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 13 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 14 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 15 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.2Б | 1K11 | 11 | 14 | 16 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 1 | 15 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Готов | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 2 | 17 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | В работе | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 3 | 19 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Авария | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 4 | 13 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Наличие питания | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 5 | 11 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Местное управление | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 6 | 15 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Готов | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 7 | 17 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | В работе | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 8 | 19 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Авария | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 9 | 13 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Наличие питания | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 10 | 11 | N | 24DI | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Местное управление | ЧРЭП шнековых пит.топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 11 | 15 | N | 24DI | ШПП |  |  | ШПП-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Готов | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 12 | 17 | N | 24DI | ШПП |  |  | ШПП-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | В работе | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 13 | 19 | N | 24DI | ШПП |  |  | ШПП-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Авария | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 14 | 13 | N | 24DI | ШПП |  |  | ШПП-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Наличие питания | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 15 | 11 | N | 24DI | ШПП |  |  | ШПП-301 | КВВГнг | 7 | 1.5 | Местное управление | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K3 | A1 | A2 | 16 | A11 | A13 | 24DI | 4.1 |  |  | BJH40-5008 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Подача пара на пароохладитель нижнего барана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 1 | A16 | A13 | 24DI | 4.1 |  |  | BJH40-5008 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Подача пара на пароохладитель нижнего барана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 2 | A11 | A13 | 24DI | 4.2 |  |  | BJH40-5013 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Байпас пароохладителя нижнего барабана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 3 | A16 | A13 | 24DI | 4.2 |  |  | BJH40-5013 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Байпас пароохладителя нижнего барабана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 4 | A11 | A13 | 24DI | HS300 |  |  | BJH40-5018 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 5 | A16 | A13 | 24DI | HS300 |  |  | BJH40-5018 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 6 | A11 | A13 | 24DI | HS301 |  |  | BJH40-5023 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 7 | A16 | A13 | 24DI | HS301 |  |  | BJH40-5023 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 8 | A11 | A13 | 24DI | HS303 |  |  | BJH40-5028 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 9 | A16 | A13 | 24DI | HS303 |  |  | BJH40-5028 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 10 | 61 | 59 | 24DI | ЭФ |  |  | J-11 | КВВГЭнг | 4 | 1 | Отключена система золоудаления | Электрофильтр котла Е-20 | ЩУСФ панель2, X7
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 11 | 57 | 55 | 24DI | ЭФ |  |  | J-22 | КВВГЭнг | 4 | 1 | Отсутствует питание | Электрофильтр котла Е-20 | ЩУСФ панель2, X7
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 12 | 53 | 51 | 24DI | ЭФ |  |  | J-33 | КВВГЭнг | 4 | 1 | Вызов к щиту | Электрофильтр котла Е-20 | ЩУСФ панель2, X7
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 13 | 7-18 | 7-17 | 24DI | ЭФ |  |  | J-55 | КВВГЭнг | 4 | 1 | Уровень. 2-ой предел | Электрофильтр котла Е-20 | ЩУСФ панель2, X7
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 14 | 7-16 | 7-15 | 24DI | ЭФ |  |  | J-66 | КВВГЭнг | 4 | 1 | Уровень. 1-ый предел | Электрофильтр котла Е-20 | ЩУСФ панель2, X7
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 15 | 5 | 10 | 24DI | 1LAB51AA001 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-5079 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 | Превышение момента | Задвижка № 1 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.3А | 1K4 | A1 | A2 | 16 | 5 | 10 | 24DI | 1LAB51AA002 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-5080 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 | Превышение момента | Задвижка № 2 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 1 | A2 | N | 220DI | K1-1 |  |  | BJH40-2065 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 2 | A3 | N | 220DI | K1-1 |  |  | BJH40-2065 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 3 | A9 | N | 220DI | K1-1 |  |  | BJH40-2065 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Исправно | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 4 | A10 | N | 220DI | K1-1 |  |  | BJH40-2065 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Авария | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 5 | A2 | N | 220DI | K1-3 |  |  | BJH40-2069 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 6 | A3 | N | 220DI | K1-3 |  |  | BJH40-2069 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 7 | A9 | N | 220DI | K1-3 |  |  | BJH40-2069 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Исправно | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 8 | A10 | N | 220DI | K1-3 |  |  | BJH40-2069 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Авария | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 9 | A2 | N | 220DI | A1-4 |  |  | BJH40-2073 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 10 | A3 | N | 220DI | A1-4 |  |  | BJH40-2073 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 11 | A9 | N | 220DI | A1-4 |  |  | BJH40-2073 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Исправно | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 12 | A10 | N | 220DI | A1-4 |  |  | BJH40-2073 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Авария | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 13 | A2 | N | 220DI | A1-5 |  |  | BJH40-2077 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 14 | A3 | N | 220DI | A1-5 |  |  | BJH40-2077 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 15 | A9 | N | 220DI | A1-5 |  |  | BJH40-2077 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Исправно | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K5 | A1 | A2 | 16 | A10 | N | 220DI | A1-5 |  |  | BJH40-2077 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Авария | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 1 | A4 | N | 220DI | A1-1 |  |  | BJH40-2082 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 2 | A10 | N | 220DI | A1-1 |  |  | BJH40-2082 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 3 | A8 | N | 220DI | A1-1 |  |  | BJH40-2082 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 4 | A14 | N | 220DI | A1-1 |  |  | BJH40-2082 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 5 | A9 | N | 220DI | A1-1 |  |  | BJH40-2082 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 6 | A4 | N | 220DI | A1-2 |  |  | BJH40-2086 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 7 | A10 | N | 220DI | A1-2 |  |  | BJH40-2086 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 8 | A8 | N | 220DI | A1-2 |  |  | BJH40-2086 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 9 | A14 | N | 220DI | A1-2 |  |  | BJH40-2086 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 10 | A9 | N | 220DI | A1-2 |  |  | BJH40-2086 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 11 | A4 | N | 220DI | A1-3 |  |  | BJH40-2090 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 12 | A10 | N | 220DI | A1-3 |  |  | BJH40-2090 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 13 | A8 | N | 220DI | A1-3 |  |  | BJH40-2090 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 14 | A14 | N | 220DI | A1-3 |  |  | BJH40-2090 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 15 | A9 | N | 220DI | A1-3 |  |  | BJH40-2090 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K6 | A1 | A2 | 16 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 1 | 9 | 10 | 24DO | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Старт/Стоп | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 2 | 7 | 8 | 24DO | ШПТ-2.M1.3 |  |  | ШПТ1.3-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Байпас | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.3 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 3 | 9 | 10 | 24DO | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Старт/Стоп | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 4 | 7 | 8 | 24DO | ШПТ-2.M1.4 |  |  | ШПТ1.4-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Байпас | ЧРЭП шнековых питателей топлива М1.4 | Шкаф ШПТ-2
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 5 | 9 | 10 | 24DO | ШПП |  |  | ШПП-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Старт/Стоп | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 6 | 7 | 8 | 24DO | ШПП |  |  | ШПП-300 | КВВГнг | 4 | 1.5 | Байпас | ЧРЭП шнековых питателей песка | Шкаф ШПП
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 7 | A9 | A11 | 24DO | 4.1 |  |  | BJH40-5009 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Подача пара на пароохладитель нижнего барана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 8 | A14 | A16 | 24DO | 4.1 |  |  | BJH40-5009 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Подача пара на пароохладитель нижнего барана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 9 | A9 | A11 | 24DO | 4.2 |  |  | BJH40-5014 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Байпас пароохладителя нижнего барабана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 10 | A14 | A16 | 24DO | 4.2 |  |  | BJH40-5014 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Байпас пароохладителя нижнего барабана | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 11 | A9 | A11 | 24DO | HS300 |  |  | BJH40-5019 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 12 | A14 | A16 | 24DO | HS300 |  |  | BJH40-5019 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 13 | A9 | A11 | 24DO | HS301 |  |  | BJH40-5024 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 14 | A14 | A16 | 24DO | HS301 |  |  | BJH40-5024 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 2-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 15 | A9 | A11 | 24DO | HS303 |  |  | BJH40-5029 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K7 | 11 | 14 | 16 | A14 | A16 | 24DO | HS303 |  |  | BJH40-5029 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Клапан на байпасе воздухоподогревателя 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 1 | A1 | A4 | 24DO | K1-1 |  |  | BJH40-2066 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 2 | A6 | A7 | 24DO | K1-1 |  |  | BJH40-2066 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 3 | A5 | A4 | 24DO | K1-1 |  |  | BJH40-2066 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 4 | A8 | A7 | 24DO | K1-1 |  |  | BJH40-2066 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. К1-1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 5 | A1 | A4 | 24DO | A1-4 |  |  | BJH40-2074 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 6 | A6 | A7 | 24DO | A1-4 |  |  | BJH40-2074 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 7 | A5 | A4 | 24DO | A1-4 |  |  | BJH40-2074 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 8 | A8 | A7 | 24DO | A1-4 |  |  | BJH40-2074 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-4 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 9 | A1 | A4 | 24DO | A1-5 |  |  | BJH40-2078 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 10 | A6 | A7 | 24DO | A1-5 |  |  | BJH40-2078 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 11 | A5 | A4 | 24DO | A1-5 |  |  | BJH40-2078 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 12 | A8 | A7 | 24DO | A1-5 |  |  | BJH40-2078 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан отсечной на трубопроводе подвода газа к растопочному устройству поз. А1-5 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 9. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 13 | A1 | A4 | 24DO | K1-3 |  |  | BJH40-2070 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 14 | A6 | A7 | 24DO | K1-3 |  |  | BJH40-2070 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 15 | A5 | A4 | 24DO | K1-3 |  |  | BJH40-2070 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K8 | 11 | 14 | 16 | A8 | A7 | 24DO | K1-3 |  |  | BJH40-2070 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан отсечной на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 1 | 9 | 10 | 24DO | 1LAB51AA001 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-5079 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 | Открыть | Задвижка № 1 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 2 | 7 | 10c | 24DO | 1LAB51AA001 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-5079 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 | Закрыть | Задвижка № 1 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 10 | 24DO | 1LAB51AA002 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-5080 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 | Открыть | Задвижка № 2 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 4 | 7 | 10c | 24DO | 1LAB51AA002 | л. 16 | 1АТМ1 | BJH20-5080 | КВВГЭнг | 5 | 1.5 | Закрыть | Задвижка № 2 на основной линии узла питания котла | #БЭЗ | BJH20, Ш5
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 5 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 6 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 7 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 8 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 9 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 10 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 11 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 12 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 13 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 14 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 15 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3А | 1K9 | 11 | 14 | 16 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 1 | A11 | A13 | 24DI | HS333 |  |  | BJH40-5033 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан регулирующий на газораспределительную решетку | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 2 | A16 | A13 | 24DI | HS333 |  |  | BJH40-5033 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан регулирующий на газораспределительную решетку | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 3 | A11 | A13 | 24DI | HS450 |  |  | BJH40-5038 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан регулирующий после дымососа рециркуляции | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 4 | A16 | A13 | 24DI | HS450 |  |  | BJH40-5038 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан регулирующий после дымососа рециркуляции | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 5 | A11 | A13 | 24DI | HS500 |  |  | BJH40-5043 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Направляющий аппарат дымососа ДН13 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 6 | A16 | A13 | 24DI | HS500 |  |  | BJH40-5043 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Направляющий аппарат дымососа ДН13 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 7 | A11 | A13 | 24DI | HS501 |  |  | BJH40-5048 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 8 | A16 | A13 | 24DI | HS501 |  |  | BJH40-5048 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 9 | A11 | A13 | 24DI | HS502 |  |  | BJH40-5053 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 10 | A16 | A13 | 24DI | HS502 |  |  | BJH40-5053 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 11 | A11 | A13 | 24DI | HS503 |  |  | BJH40-5058 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Направляющий аппарат вентилятора общего воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 12 | A16 | A13 | 24DI | HS503 |  |  | BJH40-5058 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Направляющий аппарат вентилятора общего воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 13 | A11 | A13 | 24DI | HS504 |  |  | BJH40-5063 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Направляющий аппарат вентилятора первичного воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 14 | A16 | A13 | 24DI | HS504 |  |  | BJH40-5063 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Направляющий аппарат вентилятора первичного воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 15 | A11 | A13 | 24DI | HS302 |  |  | BJH40-5068 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K3 | A1 | A2 | 16 | A16 | A13 | 24DI | HS302 |  |  | BJH40-5068 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 1 | A11 | A13 | 24DI | K1-2 |  |  | BJH40-5083 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не открыто | Клапан регулирующий на подводе газа к растопочному устройству | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 2 | A16 | A13 | 24DI | K1-2 |  |  | BJH40-5083 | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Не закрыто | Клапан регулирующий на подводе газа к растопочному устройству | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 3 | A17 | A18 | 24DI | ЗЗУ |  |  | UHA-2002 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Контроль включения БЗК-01 | Шкаф ЗЗУ растопочной горелки РУ4-Г | ШЗЗУ РУ-4Г
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 4 | A15 | A16 | 24DI | ЗЗУ |  |  | UHA-2002 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Контроль цепи факела запальника | Шкаф ЗЗУ растопочной горелки РУ4-Г | ШЗЗУ РУ-4Г
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 5 | A25 | A26 | 24DI | ЗЗУ |  |  | UHA-2002 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Контроль цепи факела горелки | Шкаф ЗЗУ растопочной горелки РУ4-Г | ШЗЗУ РУ-4Г
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 6 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 7 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 8 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 9 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 10 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 11 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 12 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 13 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 14 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 15 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K4 | A1 | A2 | 16 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 1 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 2 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 3 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 4 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 5 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 6 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 7 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 8 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 9 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 10 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 11 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 12 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 13 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 14 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 15 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K5 | A1 | A2 | 16 |  |  | 24DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 1 | A4 | N | 220DI | A1-0 |  |  | BJH40-2094 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не открыто | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 2 | A10 | N | 220DI | A1-0 |  |  | BJH40-2094 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Не закрыто | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 3 | A8 | N | 220DI | A1-0 |  |  | BJH40-2094 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на открытие | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 4 | A14 | N | 220DI | A1-0 |  |  | BJH40-2094 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Ход на закрытие | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 5 | A9 | N | 220DI | A1-0 |  |  | BJH40-2094 | КВВГнг | 7 | 1,5 | Перегрузка | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 6 | A2 | N | 220DI | A1-6 |  |  | BJH40-2097 | КВВГнг | 5 | 1,5 | Открыт | Клапан электромагнитный контроля герметичности арматуры перед ЗЗУ | Сборка РТЗО. "BJH40" Ш-4. Блок № 10. X3
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 7 | A1 | N | 220DI | A1-6 |  |  | BJH40-2097 | КВВГнг | 5 | 1,5 | Питание | Клапан электромагнитный контроля герметичности арматуры перед ЗЗУ | Сборка РТЗО. "BJH40" Ш-4. Блок № 10. X3
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 8 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 9 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 10 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 11 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 12 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 13 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 14 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 15 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K6 | A1 | A2 | 16 |  |  | 220DI | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 1 | A9 | A11 | 24DO | HS333 |  |  | BJH40-5034 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий на газораспределительную решетку | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 2 | A14 | A16 | 24DO | HS333 |  |  | BJH40-5034 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий на газораспределительную решетку | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 3 | A9 | A11 | 24DO | HS450 |  |  | BJH40-5039 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий после дымососа рециркуляции | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 4 | A14 | A16 | 24DO | HS450 |  |  | BJH40-5039 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий после дымососа рециркуляции | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-5. Блок № 8. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 5 | A9 | A11 | 24DO | HS500 |  |  | BJH40-5044 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Направляющий аппарат дымососа ДН13 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 6 | A14 | A16 | 24DO | HS500 |  |  | BJH40-5044 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Направляющий аппарат дымососа ДН13 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 7 | A9 | A11 | 24DO | HS501 |  |  | BJH40-5049 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 8 | A14 | A16 | 24DO | HS501 |  |  | BJH40-5049 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 1 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 9 | A9 | A11 | 24DO | HS502 |  |  | BJH40-5054 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 10 | A14 | A16 | 24DO | HS502 |  |  | BJH40-5054 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Направляющий аппарат дымососа ДН9у № 2 | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 11 | A9 | A11 | 24DO | HS503 |  |  | BJH40-5059 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Направляющий аппарат вентилятора общего воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 12 | A14 | A16 | 24DO | HS503 |  |  | BJH40-5059 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Направляющий аппарат вентилятора общего воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 13 | A9 | A11 | 24DO | HS504 |  |  | BJH40-5064 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Направляющий аппарат вентилятора первичного воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 14 | A14 | A16 | 24DO | HS504 |  |  | BJH40-5064 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Направляющий аппарат вентилятора первичного воздуха | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-6. Блок № 6. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 15 | A9 | A11 | 24DO | HS302 |  |  | BJH40-5069 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K7 | 11 | 14 | 16 | A14 | A16 | 24DO | HS302 |  |  | BJH40-5069 | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий перед воздухоподогревателем 1-ой ступени | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 1 | A9 | A10 | 24DO | K1-2 |  |  | BJH40-5084 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Больше | Клапан регулирующий на подводе газа к растопочному устройству | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 2 | A14 | A15 | 24DO | K1-2 |  |  | BJH40-5084 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Меньше | Клапан регулирующий на подводе газа к растопочному устройству | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 3 | A11 | A10 | 24DO | K1-2 |  |  | BJH40-5084 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан регулирующий на подводе газа к растопочному устройству | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 4 | A16 | A15 | 24DO | K1-2 |  |  | BJH40-5084 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан регулирующий на подводе газа к растопочному устройству | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-4. Блок № 7. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 5 | A1 | A2 | 24DO | ЗЗУ |  |  | UHA-2002 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Запрет на включение | Шкаф ЗЗУ растопочной горелки РУ4-Г | ШЗЗУ РУ-4Г
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 6 | A7 | A8 | 24DO | ЗЗУ |  |  | UHA-2002 | КВВГнг | 14 | 1,5 | Пуск | Шкаф ЗЗУ растопочной горелки РУ4-Г | ШЗЗУ РУ-4Г
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 7 | A1 | A2 | 220DOСК | A1-6 |  |  | BJH40-2097 | КВВГнг | 5 | 1.5 | Открыть | Клапан электромагнитный контроля герметичности арматуры перед ЗЗУ | Сборка РТЗО. "BJH40" Ш-4. Блок № 10. X3
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 8 |  |  | 24DO | [7 empty] | Резерв | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 9 | A4 | A6 | 24DO | A1-1 |  |  | BJH40-2083 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 10 | A10 | A12 | 24DO | A1-1 |  |  | BJH40-2083 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 11 | A60 | A6 | 24DO | A1-1 |  |  | BJH40-2083 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 12 | A120 | A12 | 24DO | A1-1 |  |  | BJH40-2083 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан запорный на подводе газа к котлу | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 2. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 13 | A4 | A6 | 24DO | A1-2 |  |  | BJH40-2087 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 14 | A10 | A12 | 24DO | A1-2 |  |  | BJH40-2087 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 15 | A60 | A6 | 24DO | A1-2 |  |  | BJH40-2087 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K8 | 11 | 14 | 16 | A120 | A12 | 24DO | A1-2 |  |  | BJH40-2087 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан на свече безопасности линии подвода газа к РУ | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 3. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 1 | A4 | A6 | 24DO | A1-3 |  |  | BJH40-2091 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 2 | A10 | A12 | 24DO | A1-3 |  |  | BJH40-2091 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 3 | A60 | A6 | 24DO | A1-3 |  |  | BJH40-2091 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 4 | A120 | A12 | 24DO | A1-3 |  |  | BJH40-2091 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан запорный на линии подвода газа на ЗЗУ растопочного устройства | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 4. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 5 | A4 | A6 | 24DO | A1-0 |  |  | BJH40-2095 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Открыть | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 6 | A10 | A12 | 24DO | A1-0 |  |  | BJH40-2095 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Закрыть | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 7 | A60 | A6 | 24DO | A1-0 |  |  | BJH40-2095 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка открытия | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 8 | A120 | A12 | 24DO | A1-0 |  |  | BJH40-2095 | КВВГнг | 10 | 1,5 | Блокировка закрытия | Клапан запорный на общестанционном коллекторе газа | Сборка РТЗО-88М. "BJH40" Ш-2. Блок № 5. X4
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 9 | 76 | 74 | 24DO | ЭФ |  |  | J-44 | КВВГЭнг | 4 | 1 | Включение золоудаления электрофильтра | Электрофильтр котла Е-20 | ЩУСФ панель 2, X7
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 10 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 11 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 12 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 13 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 14 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 15 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
|  | ШК20.3Б | 1K9 | 11 | 14 | 16 |  |  | 24DO | [8 empty] | Резерв
Note on H1: +/~
Note on I1: -/N
Note on N34: Подолинский:такого кабеля не давали, давали от датчиков кабели 00GCD31CP001-5001 00GCD31CP002-5001 00GCD31CP003-5001
Note on N35: Подолинский:такого кабеля не давали, давали от датчиков кабели 00GCD31CP001-5001 00GCD31CP002-5001 00GCD31CP003-5001
Note on N36: Подолинский:такого кабеля не давали, давали от датчиков кабели 00GCD31CP001-5001 00GCD31CP002-5001 00GCD31CP003-5001
Note on N222: Подолинский: даем новый кабель
Note on N223: Подолинский: даем новый кабель
Note on N485: да, сигнал 220DI
Note on N486: да, сигнал 220DI
Note on N741: в проекте поменялась схема, добваился 1 сигнал, кабель стал не от привода а от сборки в контроллер
Note on T741: Подолинский: изменился адре кабеля
Note on N742: в проекте поменялась схема, добваился 1 сигнал, кабель стал не от привода а от сборки в контроллер
Note on T742: Подолинский: изменился адре кабеля
Note on N774: в проекте поменялась схема, добваился 1 сигнал, кабель стал не от привода а от сборки в контроллер
Note on R774: Подолинский: нашли сигнал 14_06_17
Note on T774: Подолинский: изменился адре кабеля