## Лист1
СБsrt | ШКsrt | cabinet | clamp | relay | cl4 | cl3 | cl2 | cl1 | KKS_tail | mark4 | mark3 | mark2 | mark1 | LOOP_TYPE | LOOP_KKSID | CBL_KKSID | event | LOOP_NAME | CBL_TYPE | cores | section | place_field | field_name | special
[12 empty] | #-24+ | #-I+ | AI20(?) | 06LBS11CP001 | 06LBS11CP001-7000
[11 empty] | #-RI- | #-RI+ | #-RU+ | AI05 | 06LBS11CT001 | 06UMA00GY011-7000
[11 empty] | #-RI- | #-RI+ | #-RU+ | AI05 | 06NDA11CT003 | 06UMA00GY011-7000
1
2
1 | 3 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDA10AA001 | UM-1001 | Не открыто | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
2 | 4 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDA10AA001 | UM-1001 | Не закрыто | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
3 | 5 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDA10AA001 | UM-1001 | Ход на открытие | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
4 | 6 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDA10AA001 | UM-1001 | Ход на закрытие | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
5 | 7 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDA10AA002 | UM-1001 | Не открыто | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
6 | 8 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDA10AA002 | UM-1001 | Не закрыто | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
7 | 9 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDA10AA002 | UM-1001 | Ход на открытие | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
8 | 10 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDA10AA002 | UM-1001 | Ход на закрытие | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
16 | 11 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDA20AA001 | UM-1003 | Не открыто | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
17 | 12 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDA20AA001 | UM-1003 | Не закрыто | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
18 | 13 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDA20AA001 | UM-1003 | Ход на открытие | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
19 | 14 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDA20AA001 | UM-1003 | Ход на закрытие | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
20 | 15 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDA20AA002 | UM-1003 | Не открыто | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
21 | 16 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDA20AA002 | UM-1003 | Не закрыто | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
22 | 17 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDA20AA002 | UM-1003 | Ход на открытие | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
23 | 18 | CBA01 | IA-1-1 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDA20AA002 | UM-1003 | Ход на закрытие | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
31 | 19 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB10AA001 | UM-1005 | Не открыто | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
32 | 20 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB10AA001 | UM-1005 | Не закрыто | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
33 | 21 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB10AA001 | UM-1005 | Ход на открытие | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
34 | 22 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB10AA001 | UM-1005 | Ход на закрытие | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
35 | 23 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB10AA002 | UM-1005 | Не открыто | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
36 | 24 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB10AA002 | UM-1005 | Не закрыто | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
37 | 25 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB10AA002 | UM-1005 | Ход на открытие | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
38 | 26 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB10AA002 | UM-1005 | Ход на закрытие | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
46 | 27 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB10AA003 | UM-1007 | Не открыто | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
47 | 28 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB10AA003 | UM-1007 | Не закрыто | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
48 | 29 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB10AA003 | UM-1007 | Ход на открытие | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
49 | 30 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB10AA003 | UM-1007 | Ход на закрытие | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
50 | 31 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB10AA004 | UM-1007 | Не открыто | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
51 | 32 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB10AA004 | UM-1007 | Не закрыто | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
52 | 33 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB10AA004 | UM-1007 | Ход на открытие | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
53 | 34 | CBA01 | IA-1-2 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB10AA004 | UM-1007 | Ход на закрытие | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
61 | 35 | CBA01 | IA-1-3 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB20AA001 | UM-1009 | Не открыто | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
62 | 36 | CBA01 | IA-1-3 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB20AA001 | UM-1009 | Не закрыто | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
63 | 37 | CBA01 | IA-1-3 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB20AA001 | UM-1009 | Ход на открытие | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
64 | 38 |  | IA-1-3 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB20AA001 | UM-1009 | Ход на закрытие | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
65 | 39 |  | IA-1-3 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB20AA002 | UM-1009 | Не открыто | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
66 | 40 |  | IA-1-3 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB20AA002 | UM-1009 | Не закрыто | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
67 | 41 |  | IA-1-3 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB20AA002 | UM-1009 | Ход на открытие | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
68 | 42 |  | IA-1-3 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB20AA002 | UM-1009 | Ход на закрытие | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
76 | 43 |  | IA-1-3 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB21AA001 | UM-1011 | Не открыто | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
77 | 44 |  | IA-1-3 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB21AA001 | UM-1011 | Не закрыто | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
78 | 45 |  | IA-1-3 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB21AA001 | UM-1011 | Ход на открытие | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
79 | 46 |  | IA-1-3 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB21AA001 | UM-1011 | Ход на закрытие | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
80 | 47 |  | IA-1-3 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB22AA001 | UM-1011 | Не открыто | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
81 | 48 |  | IA-1-3 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB22AA001 | UM-1011 | Не закрыто | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
82 | 49 |  | IA-1-3 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB22AA001 | UM-1011 | Ход на открытие | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
83 | 50 |  | IA-1-3 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB22AA001 | UM-1011 | Ход на закрытие | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
91 | 51 |  | IA-1-4 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB23AA001 | UM-1013 | Не открыто | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
92 | 52 |  | IA-1-4 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB23AA001 | UM-1013 | Не закрыто | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
93 | 53 |  | IA-1-4 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB23AA001 | UM-1013 | Ход на открытие | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
94 | 54 |  | IA-1-4 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB23AA001 | UM-1013 | Ход на закрытие | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
95 | 55 |  | IA-1-4 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB31AA001 | UM-1013 | Не открыто | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
96 | 56 |  | IA-1-4 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB31AA001 | UM-1013 | Не закрыто | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
97 | 57 |  | IA-1-4 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB31AA001 | UM-1013 | Ход на открытие | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
98 | 58 |  | IA-1-4 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB31AA001 | UM-1013 | Ход на закрытие | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
106 | 59 |  | IA-1-4 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB32AA001 | UM-1015 | Не открыто | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
107 | 60 |  | IA-1-4 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB32AA001 | UM-1015 | Не закрыто | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
108 | 61 |  | IA-1-4 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB32AA001 | UM-1015 | Ход на открытие | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
109 | 62 |  | IA-1-4 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB32AA001 | UM-1015 | Ход на закрытие | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
110 | 63 |  | IA-1-4 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB33AA001 | UM-1015 | Не открыто | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
111 | 64 |  | IA-1-4 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB33AA001 | UM-1015 | Не закрыто | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
112 | 65 |  | IA-1-4 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB33AA001 | UM-1015 | Ход на открытие | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
113 | 66 |  | IA-1-4 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB33AA001 | UM-1015 | Ход на закрытие | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
121 | 67 |  | IA-1-5 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB30AA001 | UM-1017 | Не открыто | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
122 | 68 |  | IA-1-5 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB30AA001 | UM-1017 | Не закрыто | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
123 | 69 |  | IA-1-5 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB30AA001 | UM-1017 | Ход на открытие | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
124 | 70 |  | IA-1-5 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB30AA001 | UM-1017 | Ход на закрытие | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
125 | 71 |  | IA-1-5 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB30AA002 | UM-1017 | Не открыто | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
126 | 72 |  | IA-1-5 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB30AA002 | UM-1017 | Не закрыто | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
127 | 73 |  | IA-1-5 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB30AA002 | UM-1017 | Ход на открытие | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
128 | 74 |  | IA-1-5 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB30AA002 | UM-1017 | Ход на закрытие | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
136 | 75 |  | IA-1-5 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB40AA001 | UM-1022 | Не открыто | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
137 | 76 |  | IA-1-5 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB40AA001 | UM-1022 | Не закрыто | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
138 | 77 |  | IA-1-5 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB40AA001 | UM-1022 | Ход на открытие | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
139 | 78 |  | IA-1-5 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB40AA001 | UM-1022 | Ход на закрытие | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
140 | 79 |  | IA-1-5 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | XB51 |  |  | #-N | #-A11 | 220DI | NDB40AA002 | UM-1022 | Не открыто | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
141 | 80 |  | IA-1-5 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | XB52 |  |  | #-N | #-A19 | 220DI | NDB40AA002 | UM-1022 | Не закрыто | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
142 | 81 |  | IA-1-5 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | XB61 |  |  | #-N | #-A15 | 220DI | NDB40AA002 | UM-1022 | Ход на открытие | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
143 | 82 |  | IA-1-5 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | XB62 |  |  | #-N | #-A23 | 220DI | NDB40AA002 | UM-1022 | Ход на закрытие | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 10 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
| 83 |  | IA-1-6 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 84 |  | IA-1-6 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 85 |  | IA-1-6 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 86 |  | IA-1-6 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 87 |  | IA-1-6 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 88 |  | IA-1-6 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 89 |  | IA-1-6 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 90 |  | IA-1-6 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 91 |  | IA-1-6 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 92 |  | IA-1-6 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 93 |  | IA-1-6 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 94 |  | IA-1-6 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 95 |  | IA-1-6 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 96 |  | IA-1-6 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 97 |  | IA-1-6 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 98 |  | IA-1-6 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
99
151 | 100 |  | IA-2-1 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 |  |  |  | #-N7 | #-A701 | 220DI |  | UM-1034 | Наличие | Напряжение питания дискретных сигналов | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Щит КИП, X2 |  | CFA10EG102
152 | 101 |  | IA-2-1 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 |  |  |  | #-N7 | #-A703 | 220DI |  | UM-1034 | Отсутствие | Питание щита КИП | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Щит КИП, X2 |  | CFA10EG101
153 | 102 |  | IA-2-1 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 |  |  |  | #-N7 | #-A705 | 220DI |  | UM-1034 | Наличие | Вызов к сборке BJH10 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Щит КИП, X2 |  | BJH10EG101
154 | 103 |  | IA-2-1 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 |  |  |  | #-N7 | #-A707 | 220DI |  | UM-1034 | Наличие | Вызов к сборке BJH20 | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | Щит КИП, X2 |  | BJH10EG102
| 104 |  | IA-2-1 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 105 |  | IA-2-1 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 106 |  | IA-2-1 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 107 |  | IA-2-1 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 108 |  | IA-2-1 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 109 |  | IA-2-1 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 110 |  | IA-2-1 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 111 |  | IA-2-1 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 112 |  | IA-2-1 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 113 |  | IA-2-1 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 114 |  | IA-2-1 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 115 |  | IA-2-1 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 116 |  | IA-2-2 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 |  |  |  | ПИККОН-N | #-1 | 220DI | ПИККОН.1 | UM-527 | Обрыв | Теплотрасса. Канал № 1 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 117 |  | IA-2-2 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 |  |  |  | ПИККОН-N | #-2 | 220DI | ПИККОН.1 | UM-527 | Намокание | Теплотрасса. Канал № 1 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 118 |  | IA-2-2 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 |  |  |  | ПИККОН-N | #-3 | 220DI | ПИККОН.1 | UM-527 | Норма 5 | Теплотрасса. Канал № 1 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 119 |  | IA-2-2 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 |  |  |  | ПИККОН-N | #-1 | 220DI | ПИККОН.2 | UM-527 | Обрыв | Теплотрасса. Канал № 2 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 120 |  | IA-2-2 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 |  |  |  | ПИККОН-N | #-2 | 220DI | ПИККОН.2 | UM-527 | Намокание | Теплотрасса. Канал № 2 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 121 |  | IA-2-2 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 |  |  |  | ПИККОН-N | #-3 | 220DI | ПИККОН.2 | UM-527 | Норма 5 | Теплотрасса. Канал № 2 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 122 |  | IA-2-2 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 |  |  |  | ПИККОН-N | #-1 | 220DI | ПИККОН.3 | UM-527 | Обрыв | Теплотрасса. Канал № 3 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 123 |  | IA-2-2 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 |  |  |  | ПИККОН-N | #-2 | 220DI | ПИККОН.3 | UM-527 | Намокание | Теплотрасса. Канал № 3 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 124 |  | IA-2-2 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 |  |  |  | ПИККОН-N | #-3 | 220DI | ПИККОН.3 | UM-527 | Норма 5 | Теплотрасса. Канал № 3 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 125 |  | IA-2-2 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 |  |  |  | ПИККОН-N | #-1 | 220DI | ПИККОН.4 | UM-527 | Обрыв | Теплотрасса. Канал № 4 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 126 |  | IA-2-2 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 |  |  |  | ПИККОН-N | #-2 | 220DI | ПИККОН.4 | UM-527 | Намокание | Теплотрасса. Канал № 4 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 127 |  | IA-2-2 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 |  |  |  | ПИККОН-N | #-3 | 220DI | ПИККОН.4 | UM-527 | Норма 5 | Теплотрасса. Канал № 4 | КВВГЭнг | 14 | 1.5 | #КС | UM-КС 3
| 128 |  | IA-2-2 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 129 |  | IA-2-2 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 130 |  | IA-2-2 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
| 131 |  | IA-2-2 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 220DI |  |  |  | Резерв
132
160 | 133 |  | ID-2-3 | Вход 1 |  |  | 0 | C0 | XC51 |  |  | #-19 | #-8 | 24DI | NDA10AA801 | UM-1020 | Не открыто | Клапан регулирующий на трубопроводе ПСВ | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
161 | 134 |  | ID-2-3 | Вход 2 |  |  | 1 | C1 | XC52 |  |  | #-17 | #-8 | 24DI | NDA10AA801 | UM-1020 | Не закрыто | Клапан регулирующий на трубопроводе ПСВ | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
162 | 135 |  | ID-2-3 | Вход 3 |  |  | 2 | C2 | XC51 |  |  | #-19 | #-8 | 24DI | NDB40AA801 | UM-1021 | Не открыто | Клапан регулирующий на трубопроводе подпитки | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
163 | 136 |  | ID-2-3 | Вход 4 |  |  | 3 | C3 | XC52 |  |  | #-17 | #-8 | 24DI | NDB40AA801 | UM-1021 | Не закрыто | Клапан регулирующий на трубопроводе подпитки | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
| 137 |  | ID-2-3 | Вход 5 |  |  | 4 | C4 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 138 |  | ID-2-3 | Вход 6 |  |  | 5 | C5 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 139 |  | ID-2-3 | Вход 7 |  |  | 6 | C6 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 140 |  | ID-2-3 | Вход 8 |  |  | 7 | C7 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 141 |  | ID-2-3 | Вход 9 |  |  | 8 | C8 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 142 |  | ID-2-3 | Вход 10 |  |  | 9 | C9 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 143 |  | ID-2-3 | Вход 11 |  |  | 10 | C10 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 144 |  | ID-2-3 | Вход 12 |  |  | 11 | C11 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 145 |  | ID-2-3 | Вход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 146 |  | ID-2-3 | Вход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 147 |  | ID-2-3 | Вход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
| 148 |  | ID-2-3 | Вход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 24DI |  |  |  | Резерв
149
9 | 150 |  | OC-1-1 | Выход 1 |  |  | 0 | C0 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDA10AA001 | UM-1002 | Открыть | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
10 | 151 |  | OC-1-1 | Выход 2 |  |  | 1 | C1 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDA10AA001 | UM-1002 | Закрыть | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
11 | 152 |  | OC-1-1 | Выход 3 |  |  | 2 | C2 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDA10AA001 | UM-1002 | Отмена | Затвор на трубопроводе ПСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
12 | 153 |  | OC-1-1 | Выход 4 |  |  | 3 | C3 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDA10AA002 | UM-1002 | Открыть | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
13 | 154 |  | OC-1-1 | Выход 5 |  |  | 4 | C4 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDA10AA002 | UM-1002 | Закрыть | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
14 | 155 |  | OC-1-1 | Выход 6 |  |  | 5 | C5 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDA10AA002 | UM-1002 | Отмена | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
24 | 156 |  | OC-1-1 | Выход 7 |  |  | 6 | C6 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDA20AA001 | UM-1004 | Открыть | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
25 | 157 |  | OC-1-1 | Выход 8 |  |  | 7 | C7 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDA20AA001 | UM-1004 | Закрыть | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
26 | 158 |  | OC-1-1 | Выход 9 |  |  | 8 | C8 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDA20AA001 | UM-1004 | Отмена | Затвор на трубопроводе ПСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
27 | 159 |  | OC-1-1 | Выход 10 |  |  | 9 | C9 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDA20AA002 | UM-1004 | Открыть | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
28 | 160 |  | OC-1-1 | Выход 11 |  |  | 10 | C10 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDA20AA002 | UM-1004 | Закрыть | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
29 | 161 |  | OC-1-1 | Выход 12 |  |  | 11 | C11 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDA20AA002 | UM-1004 | Отмена | Кран на байпасе затвора на ПСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
39 | 162 |  | OC-1-1 | Выход 13 |  |  | 12 | C12 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB10AA001 | UM-1006 | Открыть | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
40 | 163 |  | OC-1-1 | Выход 14 |  |  | 13 | C13 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB10AA001 | UM-1006 | Закрыть | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
41 | 164 |  | OC-1-1 | Выход 15 |  |  | 14 | C14 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB10AA001 | UM-1006 | Отмена | Затвор на трубопроводе ОСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
42 | 165 |  | OC-1-1 | Выход 16 |  |  | 15 | C15 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB10AA002 | UM-1006 | Открыть | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
43 | 166 |  | OC-1-2 | Выход 1 |  |  | 0 | C0 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB10AA002 | UM-1006 | Закрыть | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
44 | 167 |  | OC-1-2 | Выход 2 |  |  | 1 | C1 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB10AA002 | UM-1006 | Отмена | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
54 | 168 |  | OC-1-2 | Выход 3 |  |  | 2 | C2 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB10AA003 | UM-1008 | Открыть | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
55 | 169 |  | OC-1-2 | Выход 4 |  |  | 3 | C3 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB10AA003 | UM-1008 | Закрыть | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
56 | 170 |  | OC-1-2 | Выход 5 |  |  | 4 | C4 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB10AA003 | UM-1008 | Отмена | Затвор на трубопроводе ОСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
57 | 171 |  | OC-1-2 | Выход 6 |  |  | 5 | C5 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB10AA004 | UM-1008 | Открыть | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
58 | 172 |  | OC-1-2 | Выход 7 |  |  | 6 | C6 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB10AA004 | UM-1008 | Закрыть | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
59 | 173 |  | OC-1-2 | Выход 8 |  |  | 7 | C7 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB10AA004 | UM-1008 | Отмена | Кран на байпасе затвора на ОСВ № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
69 | 174 |  | OC-1-2 | Выход 9 |  |  | 8 | C8 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB20AA001 | UM-1010 | Открыть | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
70 | 175 |  | OC-1-2 | Выход 10 |  |  | 9 | C9 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB20AA001 | UM-1010 | Закрыть | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
71 | 176 |  | OC-1-2 | Выход 11 |  |  | 10 | C10 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB20AA001 | UM-1010 | Отмена | Затвор на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
72 | 177 |  | OC-1-2 | Выход 12 |  |  | 11 | C11 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB20AA002 | UM-1010 | Открыть | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
73 | 178 |  | OC-1-2 | Выход 13 |  |  | 12 | C12 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB20AA002 | UM-1010 | Закрыть | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
74 | 179 |  | OC-1-2 | Выход 14 |  |  | 13 | C13 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB20AA002 | UM-1010 | Отмена | Кран на байпасе затвора на всасе сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш2
84 | 180 |  | OC-1-2 | Выход 15 |  |  | 14 | C14 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB21AA001 | UM-1012 | Открыть | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
85 | 181 |  | OC-1-2 | Выход 16 |  |  | 15 | C15 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB21AA001 | UM-1012 | Закрыть | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
86 | 182 |  | OC-1-3 | Выход 1 |  |  | 0 | C0 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB21AA001 | UM-1012 | Отмена | Затвор запорный на всасе СН № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
87 | 183 |  | OC-1-3 | Выход 2 |  |  | 1 | C1 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB22AA001 | UM-1012 | Открыть | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
88 | 184 |  | OC-1-3 | Выход 3 |  |  | 2 | C2 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB22AA001 | UM-1012 | Закрыть | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
89 | 185 |  | OC-1-3 | Выход 4 |  |  | 3 | C3 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB22AA001 | UM-1012 | Отмена | Затвор запорный на всасе СН № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
99 | 186 |  | OC-1-3 | Выход 5 |  |  | 4 | C4 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB23AA001 | UM-1014 | Открыть | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
100 | 187 |  | OC-1-3 | Выход 6 |  |  | 5 | C5 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB23AA001 | UM-1014 | Закрыть | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
101 | 188 |  | OC-1-3 | Выход 7 |  |  | 6 | C6 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB23AA001 | UM-1014 | Отмена | Затвор запорный на всасе СН № 3 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
102 | 189 |  | OC-1-3 | Выход 8 |  |  | 7 | C7 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB31AA001 | UM-1014 | Открыть | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
103 | 190 |  | OC-1-3 | Выход 9 |  |  | 8 | C8 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB31AA001 | UM-1014 | Закрыть | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
104 | 191 |  | OC-1-3 | Выход 10 |  |  | 9 | C9 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB31AA001 | UM-1014 | Отмена | Затвор запорный на напоре СН № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
114 | 192 |  | OC-1-3 | Выход 11 |  |  | 10 | C10 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB32AA001 | UM-1016 | Открыть | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
115 | 193 |  | OC-1-3 | Выход 12 |  |  | 11 | C11 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB32AA001 | UM-1016 | Закрыть | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
116 | 194 |  | OC-1-3 | Выход 13 |  |  | 12 | C12 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB32AA001 | UM-1016 | Отмена | Затвор запорный на напоре СН № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
117 | 195 |  | OC-1-3 | Выход 14 |  |  | 13 | C13 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB33AA001 | UM-1016 | Открыть | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
118 | 196 |  | OC-1-3 | Выход 15 |  |  | 14 | C14 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB33AA001 | UM-1016 | Закрыть | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
119 | 197 |  | OC-1-3 | Выход 16 |  |  | 15 | C15 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB33AA001 | UM-1016 | Отмена | Затвор запорный на напоре СН № 3 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
129 | 198 |  | OC-1-4 | Выход 1 |  |  | 0 | C0 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB30AA001 | UM-1018 | Открыть | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
130 | 199 |  | OC-1-4 | Выход 2 |  |  | 1 | C1 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB30AA001 | UM-1018 | Закрыть | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
131 | 200 |  | OC-1-4 | Выход 3 |  |  | 2 | C2 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB30AA001 | UM-1018 | Отмена | Затвор на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
132 | 201 |  | OC-1-4 | Выход 4 |  |  | 3 | C3 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB30AA002 | UM-1018 | Открыть | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
133 | 202 |  | OC-1-4 | Выход 5 |  |  | 4 | C4 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB30AA002 | UM-1018 | Закрыть | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
134 | 203 |  | OC-1-4 | Выход 6 |  |  | 5 | C5 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB30AA002 | UM-1018 | Отмена | Кран на байпасе затвора на напоре сетевых насосов | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH10, Ш3
144 | 204 |  | OC-1-4 | Выход 7 |  |  | 6 | C6 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB40AA001 | UM-1023 | Открыть | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
145 | 205 |  | OC-1-4 | Выход 8 |  |  | 7 | C7 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB40AA001 | UM-1023 | Закрыть | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
146 | 206 |  | OC-1-4 | Выход 9 |  |  | 8 | C8 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB40AA001 | UM-1023 | Отмена | Кран на трубопроводе подпитки № 1 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
147 | 207 |  | OC-1-4 | Выход 10 |  |  | 9 | C9 | YB21 |  |  | #-A11 | #-A12 | 220DO | NDB40AA002 | UM-1023 | Открыть | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
148 | 208 |  | OC-1-4 | Выход 11 |  |  | 10 | C10 | YB22 |  |  | #-A19 | #-A20 | 220DO | NDB40AA002 | UM-1023 | Закрыть | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
149 | 209 |  | OC-1-4 | Выход 12 |  |  | 11 | C11 | YB31 |  |  | #-A10 | #-A16 | 220DO | NDB40AA002 | UM-1023 | Отмена | Кран на трубопроводе подпитки № 2 | КВВГнг | 14 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
| 210 |  | OC-1-4 | Выход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 211 |  | OC-1-4 | Выход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 212 |  | OC-1-4 | Выход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 213 |  | OC-1-4 | Выход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 214 |  | OC-1-5 | Выход 1 |  |  | 0 | C0 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 215 |  | OC-1-5 | Выход 2 |  |  | 1 | C1 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 216 |  | OC-1-5 | Выход 3 |  |  | 2 | C2 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 217 |  | OC-1-5 | Выход 4 |  |  | 3 | C3 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 218 |  | OC-1-5 | Выход 5 |  |  | 4 | C4 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 219 |  | OC-1-5 | Выход 6 |  |  | 5 | C5 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 220 |  | OC-1-5 | Выход 7 |  |  | 6 | C6 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 221 |  | OC-1-5 | Выход 8 |  |  | 7 | C7 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 222 |  | OC-1-5 | Выход 9 |  |  | 8 | C8 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 223 |  | OC-1-5 | Выход 10 |  |  | 9 | C9 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 224 |  | OC-1-5 | Выход 11 |  |  | 10 | C10 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 225 |  | OC-1-5 | Выход 12 |  |  | 11 | C11 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 226 |  | OC-1-5 | Выход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 227 |  | OC-1-5 | Выход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 228 |  | OC-1-5 | Выход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
| 229 |  | OC-1-5 | Выход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 220DO |  |  |  | Резерв
230
30 | 231 |  | OC-1-6 | Выход 1 |  |  | 0 | C0 | YC21 |  |  | #-19 | #-9 | 24DO | NDA10AA801 | UM-1020 | Больше | Клапан регулирующий на трубопроводе ПСВ | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
156 | 232 |  | OC-1-6 | Выход 2 |  |  | 1 | C1 | YC22 |  |  | #-17 | #-7 | 24DO | NDA10AA801 | UM-1020 | Меньше | Клапан регулирующий на трубопроводе ПСВ | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
157 | 233 |  | OC-1-6 | Выход 3 |  |  | 2 | C2 | YC21 |  |  | #-19 | #-9 | 24DO | NDB40AA801 | UM-1021 | Больше | Клапан регулирующий на трубопроводе подпитки | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
158 | 234 |  | OC-1-6 | Выход 4 |  |  | 3 | C3 | YC22 |  |  | #-17 | #-7 | 24DO | NDB40AA801 | UM-1021 | Меньше | Клапан регулирующий на трубопроводе подпитки | КВВГЭнг | 7 | 1.5 | #Сборка | BJH20, Ш2 | ИБП
159 | 235 |  | OC-1-6 | Выход 5 |  |  | 4 | C4 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 236 |  | OC-1-6 | Выход 6 |  |  | 5 | C5 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 237 |  | OC-1-6 | Выход 7 |  |  | 6 | C6 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 238 |  | OC-1-6 | Выход 8 |  |  | 7 | C7 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 239 |  | OC-1-6 | Выход 9 |  |  | 8 | C8 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 240 |  | OC-1-6 | Выход 10 |  |  | 9 | C9 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 241 |  | OC-1-6 | Выход 11 |  |  | 10 | C10 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 242 |  | OC-1-6 | Выход 12 |  |  | 11 | C11 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 243 |  | OC-1-6 | Выход 13 |  |  | 12 | C12 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 244 |  | OC-1-6 | Выход 14 |  |  | 13 | C13 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 245 |  | OC-1-6 | Выход 15 |  |  | 14 | C14 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
| 246 |  | OC-1-6 | Выход 16 |  |  | 15 | C15 | [5 empty] | 24DO |  |  |  | Резерв
247
| 248 |  | ADX-1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDA20CP001 | UM-1028 | Измерение | Давление ПСВ на выходе из насосной | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 249 |  | ADX-1 | 2 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB10CP002 | UM-1028 | Измерение | Давление ОСВ на входе в насосную | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 250 |  | ADX-1 | 3 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB21CP002 | UM-1030 | Измерение | Давление на всасе СН № 1 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 251 |  | ADX-1 | 4 |  |  | 8 | 7 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB31CP002 | UM-1030 | Измерение | Давление на напоре СН № 1 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 252 |  | ADX-1 | 5 |  |  | 10 | 9 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB20CP001 | UM-1030 | Измерение | Давление во всасывающем трубопроводе СН | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 253 |  | ADX-1 | 6 |  |  | 12 | 11 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB30CP001 | UM-1030 | Измерение | Давление в напорном трубопроводе СН | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 254 |  | ADX-1 | 7 |  |  | 14 | 13 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB40CF001 | UM-1032 | Измерение | Расход подпиточной сетевой воды | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 255 |  | ADX-1 | 8 |  |  | 16 | 15 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDF30CF001 | UM-1032 | Измерение | Расход воды на опрессовку | КВВГЭнг | 5 | 1,5 | Щит КИП, X$
256
| 257 |  | ADX-2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB10CP001 | UM-1027 | Измерение | Давление ОСВ на входе в насосную | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 258 |  | ADX-2 | 2 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDA20CP002 | UM-1027 | Измерение | Давление ПСВ на выходе из насосной | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 259 |  | ADX-2 | 3 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDA10CP001 | UM-1027 | Измерение | Давление ПСВ на входе в насосную | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 260 |  | ADX-2 | 4 |  |  | 8 | 7 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB10CP003 | UM-1027 | Измерение | Давление ОСВ на выходе из насосной | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 261 |  | ADX-2 | 5 |  |  | 10 | 9 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB22CP002 | UM-1031 | Измерение | Давление на всасе СН № 2 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 262 |  | ADX-2 | 6 |  |  | 12 | 11 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB32CP002 | UM-1031 | Измерение | Давление на напоре СН № 2 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 263 |  | ADX-2 | 7 |  |  | 14 | 13 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB23CP002 | UM-1031 | Измерение | Давление на всасе СН № 3 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
| 264 |  | ADX-2 | 8 |  |  | 16 | 15 |  |  |  | #-3 | #-2 | 420AI | NDB33CP002 | UM-1031 | Измерение | Давление на напоре СН № 3 | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | Щит КИП, X$
265
| 266 |  | ADX-3 | 1 |  |  | 2 | 1 | XQ11 |  |  | #-16 | #-18 | 420AI+ | NDA10AA801 | UM-629 | Измерение | Положение. Клапан регулирующий на трубопроводе ПСВ | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | #УКП
| 267 |  | ADX-3 | 2 |  |  | 4 | 3 | XQ11 |  |  | #-16 | #-18 | 420AI+ | NDB40AA801 | UM-630 | Измерение | Положение. Клапан регулирующий на трубопроводе подпитки | КВВГЭнг | 4 | 1,5 | #УКП
| 268 |  | ADX-3 | 3 |  |  | 6 | 5 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 269 |  | ADX-3 | 4 |  |  | 8 | 7 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 270 |  | ADX-3 | 5 |  |  | 10 | 9 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 271 |  | ADX-3 | 6 |  |  | 12 | 11 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 272 |  | ADX-3 | 7 |  |  | 14 | 13 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 273 |  | ADX-3 | 8 |  |  | 16 | 15 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
274
| 275 |  | ADX-4 | 1 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 276 |  | ADX-4 | 2 |  |  | 4 | 3 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 277 |  | ADX-4 | 3 |  |  | 6 | 5 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 278 |  | ADX-4 | 4 |  |  | 8 | 7 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 279 |  | ADX-4 | 5 |  |  | 10 | 9 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 280 |  | ADX-4 | 6 |  |  | 12 | 11 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 281 |  | ADX-4 | 7 |  |  | 14 | 13 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
| 282 |  | ADX-4 | 8 |  |  | 16 | 15 | [5 empty] | 420AI |  |  |  | Резерв
283
166 | 284 |  | ADX-5 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | #-3 | #-1 | #-2 | ТСП | NDA10CT001 | UM-503 | Измерение | Температура ПСВ на входе в насосную | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | #КС | UM-КС 1
167 | 285 |  | ADX-5 | 2 |  | 6 | 5 | 4 |  |  | #-3 | #-1 | #-2 | ТСП | NDB10CT002 | UM-503 | Измерение | Температура ОСВ на выходе из насосной | КВВГЭнг | 7 | 1,5 | #КС | UM-КС 1
168 | 286 |  | ADX-5 | 3 |  | 9 | 8 | 7 |  |  | #-3 | #-1 | #-2 | ТСП | NDA20CT001 | UM-507 | Измерение | Температура ПСВ на выходе из насосной | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | #КС | UM-КС 2
169 | 287 |  | ADX-5 | 4 |  | 12 | 11 | 10 |  |  | #-3 | #-1 | #-2 | ТСП | NDB10CT001 | UM-507 | Измерение | Температура ОСВ на входе в насосную | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | #КС | UM-КС 2
170 | 288 |  | ADX-5 | 5 |  | 15 | 14 | 13 |  |  | #-3 | #-1 | #-2 | ТСП | NDB40CT002 | UM-507 | Измерение | Температура подпиточной воды | КВВГЭнг | 10 | 1,5 | #КС | UM-КС 2
171 | 289 |  | ADX-5 | 6 |  | 18 | 17 | 16 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
172 | 290 |  | ADX-5 | 7 |  | 21 | 20 | 19 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
173 | 291 |  | ADX-5 | 8 |  | 24 | 23 | 22 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
175 | 292 |  | ADX-6 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
176 | 293 |  | ADX-6 | 2 |  | 6 | 5 | 4 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
177 | 294 |  | ADX-6 | 3 |  | 9 | 8 | 7 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
178 | 295 |  | ADX-6 | 4 |  | 12 | 11 | 10 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
179 | 296 |  | ADX-6 | 5 |  | 15 | 14 | 13 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
180 | 297 |  | ADX-6 | 6 |  | 18 | 17 | 16 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
181 | 298 |  | ADX-6 | 7 |  | 21 | 20 | 19 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
182 | 299 |  | ADX-6 | 8 |  | 24 | 23 | 22 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
184 | 300 |  | ADX-7 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
185 | 301 |  | ADX-7 | 2 |  | 6 | 5 | 4 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв |  |  |  | #Датчик
186 | 302 |  | ADX-7 | 3 |  | 9 | 8 | 7 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
187 | 303 |  | ADX-7 | 4 |  | 12 | 11 | 10 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
188 | 304 |  | ADX-7 | 5 |  | 15 | 14 | 13 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
189 | 305 |  | ADX-7 | 6 |  | 18 | 17 | 16 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
190 | 306 |  | ADX-7 | 7 |  | 21 | 20 | 19 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
191 | 307 |  | ADX-7 | 8 |  | 24 | 23 | 22 | [5 empty] | ТСП |  |  |  | Резерв
Note on K1: необязательно
Note on M1: ТСП
Note on N1: соответствует cl1 -/N # - вставка ККС кода
Note on O1: +/~
Note on P1: тут писать кодировку вида сигнала по типу схемы (например из того же файла ...ИО) ИО_Схемы подключения к шкафам ПТК
Note on X1: # - программно формирование названия