## Лист1
srt | [BN]=cbl_lst2 | POZSIGN | CORES | SIGNALNAME | NUMBER | LENGTH | NOTE | LOCFLD | LOCCAB | TYPE | CATEGORY | VOLTAGE | SECTION
35 | 661648 | A0LBD10AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа от турбины SST-110 к коллектору 0,6 МПа (до охладителя) | A0LBD10AA001-2001 | 70 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LBD10AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH22 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
36 | 66166F | A0LBD10AA002 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа от турбины SST-110 к коллектору 0,6 МПа (после охладителя) | A0LBD10AA002-2001 | 70 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LBD10AA002 | Шкаф сборки задвижек A0BJH22 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
52 | 661BF1 | A0LBD20AA001 | 14 | Затвор дисковый на паре 0,04 МПа от турбины (часть В) к ПСВ №\~1 | A0LBD20AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LBD20AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH24 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
53 | 661C18 | A0LBD20AA002 | 14 | Затвор дисковый на перемычке пара к ПСВ №\~1, №\~2 | A0LBD20AA002-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LBD20AA002 | Шкаф сборки задвижек A0BJH24 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
54 | 661C3F | A0LBD30AA001 | 14 | Затвор дисковый на паре 0,1 МПа от турбины (часть C) к ПСВ №\~2 | A0LBD30AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LBD30AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH24 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
7 | 65EA3E | A0LCE10AA001 | 14 | Клапан запорный на впрыске питательной воды в ОУ | A0LCE10AA001-2001 | 65 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LCE10AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH13 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
11 | 65EADA | A0LCE10AA801 | 5 | Клапан регулирующий на впрыске питательной воды в ОУ | A0LCE10AA801-2001 | 65 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0LCE10AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
12 | 65EB01 | A0LCE10AA801 | 10 | Клапан регулирующий на впрыске питательной воды в ОУ | A0LCE10AA801-4001 | 65 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0LCE10AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
29 | 66155E | A0LFC41AA001 | 14 | Кран шаровый на напоре насоса №\~1 дренажного бака | A0LFC41AA001-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LFC41AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH16 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
30 | 661585 | A0LFC42AA001 | 14 | Кран шаровый на напоре насоса №\~2 дренажного бака | A0LFC42AA001-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0LFC42AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH16 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
37 | 661696 | A0NAA30AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа к пиковым ПСВ | A0NAA30AA001-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAA30AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH22 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
40 | 66170B | A0NAA30AA801 | 5 | Клапан регулирующий на паре 0,6 МПа к пиковым ПСВ | A0NAA30AA801-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0NAA30AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
41 | 661A44 | A0NAA30AA801 | 10 | Клапан регулирующий на паре 0,6 МПа к пиковым ПСВ | A0NAA30AA801-4001 | 40 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0NAA30AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
38 | 6616BD | A0NAA31AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа к пиковому ПСВ ст. №\~3 | A0NAA31AA001-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAA31AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH22 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
39 | 6616E4 | A0NAA32AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа к пиковому ПСВ ст. №\~4 | A0NAA32AA001-2001 | 35 | 31/3б, 16/3б | БЭЗ электропривода A0NAA32AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH22 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
8 | 65EA65 | A0NAA40AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа к эжектору пароструйному | A0NAA40AA001-2001 | 55 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAA40AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH13 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
21 | 661426 | A0NAB11AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~1 ПСВ №\~1 | A0NAB11AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB11AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
22 | 66144D | A0NAB12AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~2 ПСВ №\~1 | A0NAB12AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB12AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
23 | 661474 | A0NAB13AA001 | 14 | Кран шаровый на байпасе конденсатных насосов ПСВ №\~1 | A0NAB13AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB13AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
24 | 66149B | A0NAB21AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~1 ПСВ №\~2 | A0NAB21AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB21AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
25 | 6614C2 | A0NAB22AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~2 ПСВ №\~2 | A0NAB22AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB22AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
26 | 6614E9 | A0NAB23AA001 | 14 | Кран шаровый на байпасе конденсатных насосов ПСВ №\~2 | A0NAB23AA001-2001 | 60 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB23AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
31 | 6615AC | A0NAB61AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~1 пиковых ПСВ | A0NAB61AA001-2001 | 20 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB61AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH16 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
32 | 6615D3 | A0NAB62AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~2 пиковых ПСВ | A0NAB62AA001-2001 | 20 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB62AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH16 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
33 | 6615FA | A0NAB63AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре конденсатного насоса №\~3 пиковых ПСВ | A0NAB63AA001-2001 | 20 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB63AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH16 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
34 | 661621 | A0NAB64AA001 | 14 | Кран шаровый на байпасе конденсатных насосов пиковых ПСВ | A0NAB64AA001-2001 | 20 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NAB64AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH16 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
55 | 661C66 | A0NDA10AA001 | 14 | Затвор дисковый на выходе сетевой воды из ПСВ №\~1 | A0NDA10AA001-2001 | 45 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA10AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
42 | 661A6B | A0NDA20AA801 | 5 | Клапан регулирующий на сетевой воде на байпасе ПСВ №\~2 | A0NDA20AA801-2001 | 35 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0NDA20AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
43 | 661A92 | A0NDA20AA801 | 10 | Клапан регулирующий на сетевой воде на байпасе ПСВ №\~2 | A0NDA20AA801-4001 | 35 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0NDA20AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
56 | 661C8D | A0NDA30AA001 | 14 | Затвор дисковый на выходе сетевой воды из ПСВ №\~2 | A0NDA30AA001-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA30AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
44 | 661AB9 | A0NDA40AA801 | 5 | Клапан регулирующий на сетевой воде на байпасе пиковых ПСВ | A0NDA40AA801-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0NDA40AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
45 | 661AE0 | A0NDA40AA801 | 10 | Клапан регулирующий на сетевой воде на байпасе пиковых ПСВ | A0NDA40AA801-4001 | 40 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0NDA40AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
57 | 661CB4 | A0NDA41AA001 | 14 | Затвор дисковый на сетевой воде к пиковому ПСВ №\~3 | A0NDA41AA001-2001 | 35 | 31/3а; 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA41AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
58 | 661CDB | A0NDA42AA001 | 14 | Затвор дисковый на сетевой воде к пиковому ПСВ №\~4 | A0NDA42AA001-2001 | 35 | 31/3а; 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA42AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
59 | 661D02 | A0NDA51AA001 | 14 | Затвор дисковый на сетевой воде после пикового ПСВ №\~3 | A0NDA51AA001-2001 | 35 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA51AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
60 | 661D29 | A0NDA52AA001 | 14 | Затвор дисковый на сетевой воде после пикового ПСВ №\~4 | A0NDA52AA001-2001 | 35 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA52AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
64 | 660E7D | A0NDA60AA001 | 14 | Затвор дисковый на прямой сетевой воде на выходе из главного корпуса | A0NDA60AA001-2001 | 25 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDA60AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
46 | 661B07 | A0NDB40AA801 | 5 | Клапан регулирующий на сетевой воде на байпасе ПСВ №\~1 | A0NDB40AA801-2001 | 45 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0NDB40AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
47 | 661B2E | A0NDB40AA801 | 10 | Клапан регулирующий на сетевой воде на байпасе ПСВ №\~1 | A0NDB40AA801-4001 | 45 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0NDB40AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
48 | 661B55 | A0NDB42AA801 | 5 | Клапан запорно-регулирующий на сетевой воде после эжектора пароструйного | A0NDB42AA801-2001 | 55 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0NDB42AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
49 | 661B7C | A0NDB42AA801 | 10 | Клапан запорно-регулирующий на сетевой воде после эжектора пароструйного | A0NDB42AA801-4001 | 55 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0NDB42AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
61 | 660E08 | A0NDB43AA001 | 14 | Затвор дисковый на сетевой воде к ПСВ №\~1 | A0NDB43AA001-2001 | 50 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDB43AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
62 | 660E2F | A0NDB44AA001 | 14 | Затвор дисковый на сетевой воде к ПСВ №\~2 | A0NDB44AA001-2001 | 45 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDB44AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
65 | 660EA4 | A0NDB60AA001 | 14 | Затвор дисковый клапана регулирующего на сетевой водe за охладителями конденсата | A0NDB60AA001-2001 | 25 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDB60AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
66 | 660ECB | A0NDB60AA002 | 14 | Затвор дисковый на байпасе клапана регулирующего сетевой воды за охладителями конденсата | A0NDB60AA002-2001 | 25 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода A0NDB60AA002 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
50 | 661BA3 | A0NDB60AA801 | 5 | Клапан запорно-регулирующий на сетевой воде за охладителями конденсата | A0NDB60AA801-2001 | 25 | 31/3а, 16/3а | КС электропривода A0NDB60AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
51 | 661BCA | A0NDB60AA801 | 10 | Клапан запорно-регулирующий на сетевой воде за охладителями конденсата | A0NDB60AA801-4001 | 25 | 31/3б, 16/3б | КС электропривода A0NDB60AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH23 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
27 | 661510 | A0PGA13AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре насоса №\~2 системы охлаждения | A0PGA13AA001-2001 | 115 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода A0PGA13AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
28 | 661537 | A0PGA14AA001 | 14 | Затвор дисковый на напоре насоса №\~1 системы охлаждения | A0PGA14AA001-2001 | 115 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода A0PGA14AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH15 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
1 | 65E954 | B0LBA10AA001 | 14 | Задвижка на свежем паре от корпуса ПГУ | B0LBA10AA001-2001 | 65 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода B0LBA10AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH12 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
9 | 65EA8C | Y0LCE11AA001 | 14 | Клапан запорный на впрыске питательной воды в РОУ №\~3 | Y0LCE11AA001-2001 | 70 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0LCE11AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH13 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
13 | 65EB28 | Y0LCE11AA801 | 5 | Клапан регулирующий на впрыске питательной воды в РОУ №\~3 | Y0LCE11AA801-2001 | 70 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | КС электропривода Y0LCE11AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
14 | 65EB4F | Y0LCE11AA801 | 10 | Клапан регулирующий на впрыске питательной воды в РОУ №\~3 | Y0LCE11AA801-4001 | 70 | 1ш/1в, 16а/1в, 16/3б | КС электропривода Y0LCE11AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
10 | 65EAB3 | Y0LCE12AA001 | 14 | Клапан запорный на впрыске питательной воды в РОУ №\~2 | Y0LCE12AA001-2001 | 75 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0LCE12AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH13 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
15 | 65EB76 | Y0LCE12AA801 | 5 | Клапан регулирующий на впрыске питательной воды в РОУ №\~2 | Y0LCE12AA801-2001 | 75 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | КС электропривода Y0LCE12AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
16 | 65EB9D | Y0LCE12AA801 | 10 | Клапан регулирующий на впрыске питательной воды в РОУ №\~2 | Y0LCE12AA801-4001 | 75 | 1ш/1в, 16а/1в, 16/3б | КС электропривода Y0LCE12AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
67 | 660EF2 | Y0NDB31AA001 | 14 | Затвор дисковый на всасе насоса сетевой воды №\~2 | Y0NDB31AA001-2001 | 85 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0NDB31AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
63 | 660E56 | Y0NDB31AA002 | 14 | Затвор дисковый на напоре насоса сетевой воды №\~2 | Y0NDB31AA002-2001 | 45 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0NDB31AA002 | Шкаф сборки задвижек A0BJH25 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
68 | 660F19 | Y0NDB41AA001 | 14 | Затвор дисковый на трубопроводе связи по напорам СЭН (первый) | Y0NDB41AA001-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0NDB41AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
69 | 660F40 | Y0NDB41AA002 | 14 | Затвор дисковый на трубопроводе связи по напорам СЭН (второй) | Y0NDB41AA002-2001 | 40 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0NDB41AA002 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
70 | 660F67 | Y0NDB41AA003 | 14 | Затвор дисковый на перемычке между линией связи напорной линии СЭН и трубопроводом ПСВ | Y0NDB41AA003-2001 | 45 | 31/3а, 16/3а | БЭЗ электропривода Y0NDB41AA003 | Шкаф сборки задвижек A0BJH26 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
2 | 65E97B | Y3LBA10AA001 | 14 | Задвижка запорная на свежем паре от котла ст. №\~3 | Y3LBA10AA001-2001 | 115 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y3LBA10AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH12 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
3 | 65E9A2 | Y3LBA20AA001 | 14 | Задвижка на свежем паре к РОУ №\~2 | Y3LBA20AA001-2001 | 75 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y3LBA20AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH12 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
17 | 65EBC4 | Y3LBA20AA801 | 5 | Клапан регулирующий на свежем паре к РОУ №\~2 | Y3LBA20AA801-2001 | 75 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | КС электропривода Y3LBA20AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
18 | 65EBEB | Y3LBA20AA801 | 10 | Клапан регулирующий на свежем паре к РОУ №\~2 | Y3LBA20AA801-4001 | 75 | 1ш/1в, 16а/1в, 16/3б | КС электропривода Y3LBA20AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
4 | 65E9C9 | Y3LBA30AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа на выходе из РОУ №\~2 | Y3LBA30AA001-2001 | 70 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y3LBA30AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH12 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
5 | 65E9F0 | Y4LBA20AA001 | 14 | Задвижка на свежем паре к РОУ №\~3 | Y4LBA20AA001-2001 | 70 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y4LBA20AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH12 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
19 | 65EC12 | Y4LBA20AA801 | 5 | Клапан регулирующий на свежем паре к РОУ №\~3 | Y4LBA20AA801-2001 | 70 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | КС электропривода Y4LBA20AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5
20 | 65EC39 | Y4LBA20AA801 | 10 | Клапан регулирующий на свежем паре к РОУ №\~3 | Y4LBA20AA801-4001 | 70 | 1ш/1в, 16а/1в, 16/3б | КС электропривода Y4LBA20AA801 | Шкаф сборки задвижек A0BJH14 | КВВГЭнг(А)-LS | 24 |  | 1,5
6 | 65EA17 | Y4LBA30AA001 | 14 | Задвижка на паре 0,6 МПа на выходе из РОУ №\~3 | Y4LBA30AA001-2001 | 65 | 1ш/1б, 16а/1б, 16/3а | БЭЗ электропривода Y4LBA30AA001 | Шкаф сборки задвижек A0BJH12 | КВВГнг(А)-LS | 220 |  | 1,5